招　标　文　件

项目名称：常州市钟楼区月季路西侧、梧桐河南侧配套小学（幼儿园）厨房设备采购与安装

项目编号：JSZC-320400-JZCG-X2024-0054

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

_2024___年_2__月__22_日

- 总  目  录

- 询价邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

第一章  询价邀请

受常州市钟楼区教育局的委托，常州市政府采购中心就常州市钟楼区月季路西侧、梧桐河南侧配套小学（幼儿园）厨房设备采购与安装(JSZC-320400-JZCG-X2024-0054)项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州市钟楼区月季路西侧、梧桐河南侧配套小学（幼儿园）厨房设备采购与安装 询价项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2024   年 3 月 5 日 9   点    30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-X2024-0054

2.项目名称：常州市钟楼区月季路西侧、梧桐河南侧配套小学（幼儿园）厨房设备采购与安装

3.预算金额：120万元

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为 120 万元。

5.采购需求（简介）：本项目包含但不限于产品设计、采购、供货、运输（至指定地点）、安装到位、调试、检测、竣工验收（含卫生防疫验收和空气环保验收）、移交、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务。（详细内容见本采购文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后，以采购人书面通知后60日历天内将所有设备运至采购人指定 地点安装调试到位并验收合格直至交付使用。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）,联合体中所有成员数量不得超过   ****名。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件。

四、提交响应文件截止时间、响应文件解密时间和地点

1.2024    年 3 月  5日 9   点 30   分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

询价公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次询价联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市钟楼区教育局

地址：常州市钟楼区星港路88号

联系人：宋先生

联系方式：0519-81165068

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：__郭女士__________

电  　话：_0519-85588150___________

响应文件解密评审相关联系人：__杭先生__________

电  　话：___0519-85588156_________

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次询价不收取投标保证金。

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次采购采取询价方式，本采购文件仅适用于询价公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、询价费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加询价活动有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目询价采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在投标截止期5日前按询价公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、采购文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对采购文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和响应文件解密日期。

8.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、响应函、响应一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件为准。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2投标货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

13.2.3  供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和响应一览表

14.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、响应一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，响应一览表中的总报价应与分项报价表中的总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按响应一览表中价格为准。

15、响应有效期

15.1 响应有效期为采购中心规定的响应文件提交截止之日后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

16、响应有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃响应。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.1.2条 规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、响应文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

20.2 响应文件的修改

20.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3 在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。

五、响应文件解密与评审

21、响应文件解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。

22、询价小组

22.1 响应文件解密后，采购中心将立即组织询价小组进行评审。

22.2 询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定中标侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 采购中心和询价小组不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、响应文件的澄清

24.1评审期间，询价小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到询价小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由询价小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过询价小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4询价小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中响应一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

25.6供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及询价小组联系。

26、无效响应条款和废标条款

26.1无效响应条款

26.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.2 供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

26.1.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4询价小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成响应文件解密不成功的。

26.3 提交响应文件截止时间结束后参加询价的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现提交响应文件截止时间结束后参加询价的供应商或者在评审期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1成交候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2 采购人应根据询价小组推荐的成交候选人按顺序确定成交人，成交候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、成交通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向成交人发出成交通知书。请成交人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交人自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者成交人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、成交人的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目询价的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的30%（签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 进度款支付时间：按项目实施进度支付合同款项至合同价的90%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3 尾款支付时间：供货结束并验收合格后15日内，尾款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

一、采购标的

1.项目名称：常州市钟楼区月季路西侧、梧桐河南侧配套小学（幼儿园）厨房设备采购与安装

2.采购标的：

| 编号 | 数量 | 单位 | 设备名称 | 尺寸 | 设备描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冠英小学 |  |  |  |  |  |
| AA | - |  | 称重区 |  |  |
| AA01 | 1 | 台 | 单星盆工作台 | 1500*800*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.0mm不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm方管 5、横管：38*25*1.0mm方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| 配AA01 | 1 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
| AA02 | 1 | 个 | 不锈钢挂墙洗地龙头 | 10M | 1、耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。 3、附带70度摆动支架，双温止回阀。 |
| AA03 | 1 | 台 | 电开水器连支撑架 | 500*275*925 | 1、材质：内胆食品安全级304不锈钢 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、出水方式：双热出水 5、电压/功率：380V/9KW |
| AA04 | 1 | 台 | 双层平板工作台 | 1100*800*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AA05 | 2 | 台 | 风幕机 | 1500*220*210 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s 4、风量：≥2375m³/h 5、噪音：≤68dB(A) |
| AA06 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AA07 | 1 | 台 | 不锈钢防水型地称(最大称量:300公斤) | 600*700*700 | 1、防水、防尘、防腐蚀数字台秤 2、旋转式表头，可向各个方向自由旋转 3、超大文字的背光液晶显示、重量快速显示 4、可显示称量物品重量是否适量，进行重量检测 5、电源：220V 0.1KW 单相 |
| AB | - |  | 更衣室 |  |  |
| AB01 | 4 | 台 | 洗手星盆台 | 500*760*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AB01 | 4 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AB02 | 1 | 台 | 六门更衣柜 | 1250*500*1500 | 1、台面采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2、柜身侧板/背板采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 3、柜门外部采用1.0mm厚304#不锈钢4#磨砂板 4、门内部采用0.8mm厚304#不锈钢制作 5、层板采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 6、补强撑采用1.2mm304#不锈钢2B板 7、活动中层板，层板用不锈钢码槽加硬 8、双掩门带锁，及不锈钢顶底门较 |
| AC | - |  | 主食库 |  |  |
| AC01 | 16 | 个 | 米面架 | 1200*500*300 | 1.采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2.横档采用厚度为1.2mm，38*25mm方管 3.栅栏采用厚度为1.0mm不锈钢板 4.配四只Φ38mm可调节子弹脚。 |
| AC03 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AD | - |  | 副食库 |  |  |
| AD01 | 8 | 个 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AD02 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AE | - |  | 杂物库 |  |  |
| AE01 | 11 | 个 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AE02 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AF | - |  | 工具间 |  |  |
| AF01 | 1 | 台 | 不锈钢拖把池 | 1700*500*550/450 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.0mm不锈钢 3、加强筋：1.0mm不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm方管 5、横管：38*25*1.0mm方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| 配AF01 | 1 | 个 | 墙出双温龙头 |  | 1、主体、出水管全铜材质，全铜阀芯 |
| AF02 | 1 | 台 | 工具挂架 | 1700*43 | 1、不锈钢圆通制作 2、带不锈钢活动挂钩 |
| AG | - |  | 水产加工区 |  |  |
| AG01 | 1 | 台 | 电开水器连支撑架 | 500*275*925 | 1、材质：内胆食品安全级304不锈钢 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、出水方式：双热出水 5、电压/功率：380V/9KW |
| AG02 | 1 | 套 | 台出型花洒龙头连附属龙头(带墙架) |  | 1、铜螺杆阀芯，一字手柄 2、开单孔35mm安装 3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 4、纯黄铜底座，附加编制软管 5、附带摇摆龙头 |
| AG03 | 1 | 台 | 单星杀鱼台连胶板（右星盆） | 1500*750*850/150 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.2mm方管 5、横管：38*25*1.2mm方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| AG04 | 1 | 台 | 双层平板工作台 | 1100*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AG05 | 1 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AG06 | 1 | 台 | 双层平板工作台 | 1100*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AG09 | 1 | 台 | 挂墙消毒刀箱(可放5-10把刀具） | 538x138x648 | 食用级AISI 304不锈钢外壳，防辐射有机玻璃门；紫外线杀菌（UV）及臭氧杀菌双重消毒效果,360度消毒无盲区；容量：12-14把厨师刀，小刀数量12把以上；设有开门保险及消毒时间掣；设有挂墙孔；杀菌效果通过微生物分析检测，对大肠杆菌杀灭率达99.99%，金黄色葡萄球菌杀灭率达99.92%，白色念球菌杀菌率达99.97% |
| AG10 | 1 | 台 | 洗手星盆台 | 500*760*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AG10 | 1 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AG11 | 1 | 个 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AG12 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AH | - |  | 水产切配区 |  |  |
| AH01 | 2 | 台 | 大单星盆台 | 750*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| 配AH01 | 2 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
| AH02 | 2 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AH03 | 1 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AH04 | 1 | 台 | 挂墙消毒刀箱(可放5-10把刀具） | 538x138x648 | 食用级AISI 304不锈钢外壳，防辐射有机玻璃门；紫外线杀菌（UV）及臭氧杀菌双重消毒效果,360度消毒无盲区；容量：12-14把厨师刀，小刀数量12把以上；设有开门保险及消毒时间掣；设有挂墙孔；杀菌效果通过微生物分析检测，对大肠杆菌杀灭率达99.99%，金黄色葡萄球菌杀灭率达99.92%，白色念球菌杀菌率达99.97% |
| AH05 | 1 | 台 | 四门高身双温雪柜 | 1180*675*1902 | 1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、自动回归门,容积不小于1000L 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：风冷 5、温度范围：-5℃~-18℃/+10℃~-5℃ 6、控温类型：电子控温，双温双控 7、柜脚：万向脚轮 8、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW |
| AH06 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AI | - |  | 肉类粗加工区 |  |  |
| AI01 | 1 | 台 | 双开门刀具 砧板消毒柜 | 1200*650*1600 | 1、台面采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2、台面用18MM厚高密度木板加硬, 附不锈钢封底 3、层板采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 4、220V 2KW |
| AI02 | 4 | 台 | 大单星盆台 | 1200*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| 配AI02 | 4 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
| AI03 | 1 | 台 | 双层平板工作台 | 1000*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AI04 | 2 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AI05 | 1 | 台 | 双层平板工作台 | 1200*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AI06 | 1 | 台 | 电开水器连支撑架 | 500*275*925 | 1、材质：内胆食品安全级304不锈钢 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、出水方式：双热出水 5、电压/功率：380V/9KW |
| AI07 | 1 | 台 | 洗手星盆台 | 500*760*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AI07 | 1 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AI08 | 1 | 个 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AJ | - |  | 肉类切配区 |  |  |
| AJ01 | 3 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AJ02 | 2 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AJ03 | 2 | 台 | 四门高身双温雪柜 | 1180*675*1902 | 1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、自动回归门,容积不小于1000L 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：风冷 5、温度范围：-5℃~-18℃/+10℃~-5℃ 6、控温类型：电子控温，双温双控 7、柜脚：万向脚轮 8、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW |
| AJ06 | 1 | 台 | 绞切两用机 | 560*480*810 | 1、材质：该机接触食品的零部件采用不锈钢制作 2、生产能力：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h 3、肉片厚度：3mm/5mm(可定制) 4、电压/功率：380V/1.1KW 50HZ |
| AK | - |  | 蔬菜粗加工区 |  |  |
| AK01 | 1 | 台 | 双开门刀具 砧板消毒柜 | 1200*650*1600 | 1、台面采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2、台面用18MM厚高密度木板加硬, 附不锈钢封底 3、层板采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 4、220V 2KW |
| AK02 | 6 | 台 | 大单星盆台 | 1200*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| 配AK02 | 6 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
| AK03 | 2 | 台 | 双层平板工作台 | 1200*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AK04 | 3 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AK05 | 1 | 个 | 不锈钢挂墙洗地龙头 | 10M | 1、耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。 3、附带70度摆动支架，双温止回阀。 |
| AK07 | 1 | 台 | 洗手星盆台 | 500*760*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AK07 | 1 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AK08 | 5 | 个 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AK09 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AL | - |  | 蔬菜切配区 |  |  |
| AL01 | 1 | 台 | 大单星盆台 | 750*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| 配AL01 | 1 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
| AL02 | 5 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AL03 | 3 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AL04 | 1 | 台 | 多功能切菜机 | 1300*600*1050 | 1、材质：整机采用食品级304不锈钢 2、输送带：2300*318mm 3、切片转数：235-680r/min 4、切片厚度：2~10mm 5、竖刀次数：167~490次/min 6、切菜长度：1~30mm 7、产量：200~1000kg/h 8、电压功率：220V/1.5KW |
| AL05 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AM | - |  | 烹饪间 |  |  |
| AM01 | 3 | 台 | 炉拼台连前封板 | 400*1200*（810+440） | 1、台面采用304#1.2mm厚不锈钢制作 2、柜身采用304#1.0mm厚不锈钢制作 3、补强撑采用1.2mm304#不锈钢2B板 4、带可调不锈钢重力子弹脚 5、外形需与旁边炉具一致 |
| AM02 | 4 | 台 | 单头电磁大锅灶 | 1200*1200*（810+440） | 1、全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板304-1.2MM，其余304-1.0MM。304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便 2、仿真明火技术，功率根据锅具移动速度、温度、位置调整输出，真正实现智能抛锅，满足传统烹饪习惯。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 5、数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在30℃环境中0到10档，实验20万次能正常使用。 6、显示功能：1、功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。2、电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。3、故障代码显示 7、风机电压/功率：15KW380V |
| AM03 | 3 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AM04 | 1 | 台 | 双层平板工作台 | 1200*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AM05 | 1 | 台 | 大单星盆台 | 1200*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| 配AM05 | 1 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
| AM06 | 1 | 个 | 不锈钢挂墙洗地龙头 | 10M | 1、耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。 3、附带70度摆动支架，双温止回阀。 |
| AM07 | 1 | 台 | 电力可倾汤锅 | 1580*1200*1050 | 1、汤炉系列可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等。 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作 4、全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，防水设计，炉身炉身面板采用304-1.2mm不锈钢板，其余304-1.0mm不锈钢板 5、档位数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出 6、电压/功率：380V/18KW |
| AM08 | 3 | 台 | 电力双门蒸柜 | 1000*750*1470 | 1、产品一体成型节能性能，门板：304-1.0mm不锈钢板 2、背板：304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板 4、骨架：40*40角钢 5、柜脚：万向脚轮 6、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304不锈钢） 7、蒸饭盘数量：24个 8、电压/功率：380V/10.5KW*2 9、▲产品具有全国工业产品许可证及食品接触认证 10、▲产品具有国家权威机构颁布的带有CMA或CNAS标志产品检测报告，检测依据符合GB4706.1-2005.GB4706.34-2008. |
| AM09 | 40 | 个 | 不锈钢冲孔蒸包盆 |  | 1、采用1.0mm304#不锈钢4#磨砂板 |
| AM10 | 2 | 台 | 四门高身双温雪柜 | 1180*675*1902 | 1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、自动回归门,容积不小于1000L 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：风冷 5、温度范围：-5℃~-18℃/+10℃~-5℃ 6、控温类型：电子控温，双温双控 7、柜脚：万向脚轮 8、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW |
| AM11 | 1 | 台 | 洗手星盆台 | 500*760*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AM11 | 1 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AM12 | 1 | 个 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AM13 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AN | - |  | 预进间、售卖线 |  |  |
| AN01 | 2 | 台 | 洗手星盆台 | 500*760*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AN01 | 2 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AN02 | 1 | 盏 | 紫外线杀菌灯连不锈钢支架及灯罩 | 1213*28*28 | 1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W |
| AO | - |  | 打餐区 |  |  |
| AO01 | 3 | 台 | 双层平板工作台 | 1200*700*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AO02 | 2 | 台 | 电热四格热汤池柜连盆及盖(4XGN 1/1） | 1500*700*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、围板：304-1.0mm不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 5、立柱：38*38不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、电压/功率：220V/3.0KW 8、配件：含4个1/1 304不锈钢份数盘 |
| AO03 | 1 | 台 | 电热暖饭车 | 600*700*850 | 1、材质：304不锈钢 2、台面：1.2mm 3、功能：食物保温、运送、储藏等 4、温度控制器、调节范围+30 ℃ ~+85 ℃，清晰的数字显示，操作方便，温度控制更加精确 5、电压功率：220V/1.26KW。 |
| AO04 | 1 | 台 | 电热暖汤车 | 600*700*850 | 1、材质：304不锈钢 2、台面：1.2mm 3、功能：食物保温、运送、储藏等 4、温度控制器、调节范围+30 ℃ ~+85 ℃，清晰的数字显示，操作方便，温度控制更加精确 5、电压功率：220V/1.26KW。 |
| AO05 | 3 | 盏 | 紫外线杀菌灯连不锈钢支架及灯罩 | 1213*28*28 | 1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W |
| AO06 | 1 | 台 | 单星盆柜 | 500*500*850/150 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、层板、围板：304-1.2mm不锈钢 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| 配AO06 | 1 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
| AO07 | 2 | 台 | 双层平板工作台 | 1200*500*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 ▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AO08 | 1 | 台 | 高身碗碟柜 | 1200*400*1800 | 1、顶板：304-1.0mm不锈钢板 2、层板：304-1.2mm不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板，内衬：304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 |
| AP | - |  | 餐具库 |  |  |
| AP01 | 6 | 台 | 高温热风循环消毒柜 | 1310*650*1800 | 1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠 3、容积：不小于800L 4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃） 5、存储空间：双门双室 6、温控范围：50~110℃ 7、消毒温度：≥100℃ 8、脚轮：万向脚轮带刹车 9、电压/功率：220V/4.4KW ▲消毒柜胶条具有符合 GB4806.11-2016 标准的检测报告； ▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品 24 小时后大肠杆菌 及金黄色葡萄球菌抗菌率大于 99.99%的检测报告； ▲消毒柜消毒框具有符合 GB4806.9-2016 标准的检测报告； ▲消毒柜具有符合 GB17988-2008 二星级要求的检测报告，其检测项目 包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒 柜脊髓灰质炎病毒灭活试验； ▲消毒柜具有符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证证书。以上资料响应文件中需提供产品技术证明材料，提供承诺函并加盖供应商公章。 |
| AQ | - |  | 洗碗间 |  |  |
| AQ01 | 2 | 台 | 单孔收残台 | 1500*700*850/150 | 1、台面采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2、星盆采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 3、补强撑采用1.2mm304#不锈钢2B板 4、40mm围水边 5、配垃圾投放口 6、配排水槽及隔渣篮 7、配有冲水阀门 8、设备脚采用304#38*38*1.2mm厚方通制作 9、横支撑采用304#32*32*1.2mm厚方通制作 10、带可调不锈钢子弹脚 |
| AQ02 | 1 | 台 | 长龙式洗碗机 | 4200*855*1900 | 1、洗涤能力：3000-4800/小时 2、加热模式：电加热 3、变频调速设计 4、超低的漂洗用水量(300-350升/小时)，大大节省电力、催干剂和洗剂用量。 洗涤烘干于一体，自动化程度高。 5、多重安全保护设置，更具人性化。 6、前门双层壁式结构隔热、隔噪音，开启高度任意调节，操作感舒适并节省能源 7、上下洗涤臂拆装十分方便，只需轻轻一扣便可紧锁 8、输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒的高强度工程塑料网抓，适用范围广 9、双道喷淋 10、功率：57.8KW/380V（电) |
| AQ03 | 1 | 台 | 大单星盆台 | 1200*800*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| AQ04 | 1 | 套 | 台出型花洒龙头连附属龙头(双温) |  | 1、铜螺杆阀芯，一字手柄 2、开单孔35mm安装 3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 4、纯黄铜底座，附加编制软管 5、附带摇摆龙头 |
| AQ06 | 1 | 台 | 活动双层工作台 | 1200*860*850 | 1、台面采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2、台面用18MM厚高密度木板加硬, 附不锈钢封底 3、层板采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 4、补强撑采用1.2mm304#不锈钢2B板 5、设备脚采用304#38*38*1.2mm厚方通制作 6、横支撑采用304#32*32*1.2mm厚方通制作 7、4个5"平底轮，其中2个带刹车制 |
| AQ07 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AQ08 | 3 | 台 | 大单星盆台 | 1200*800*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| AR | - |  | 餐车冲洗区 |  |  |
| AR01 | 1 | 台 | 单孔收残台 | 1500*700*850/150 | 1、台面采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2、星盆采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 3、补强撑采用1.2mm304#不锈钢2B板 4、40mm围水边 5、配垃圾投放口 6、配排水槽及隔渣篮 7、配有冲水阀门 8、设备脚采用304#38*38*1.2mm厚方通制作 9、横支撑采用304#32*32*1.2mm厚方通制作 10、带可调不锈钢子弹脚 |
|  | 10 | 台 | 带轮子保温送餐车 | 2000W | 份数盘265*330*150，桶直径和深度都是22公分，整机加厚一次性拉伸不锈钢，坚固耐用，高效加粗发热管，采用加长发热管，升温快且增大受热面积，使食物得到均匀持久保温，食品级份数盘加厚不锈钢材质，全面耐腐蚀耐高温，细致的抛光技术使油缸不锈不漏，精准调节温控，采用智能温控器，精确的控温技术，可精准的掌控温度，人性化排水阀，采用可拆式优质排水阀，方便排水提高效率便捷，安全电源线，标准三角插头加粗电源线，保证电压电流的恒定防漏电，安全性能高，保证使用者的人身安全。 |
| AR02 | 3 | 台 | 大单星盆台 | 1200*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| 配AR02 | 3 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
| AR03 | 3 | 个 | 不锈钢挂墙洗地龙头 | 10M | 1、耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。 3、附带70度摆动支架，双温止回阀。 |
| AR04 | 1 | 台 | 电开水器连支撑架 | 500*275*925 | 1、材质：内胆食品安全级304不锈钢 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、出水方式：双热出水 5、电压/功率：380V/9KW |
| AR05 | 2 | 台 | 风幕机 | 1500*220*210 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s 4、风量：≥2375m³/h 5、噪音：≤68dB(A) |
| AS | - |  | 预进间 |  |  |
| AS01 | 2 | 台 | 洗手星盆台 | 500*760*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AS01 | 2 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AS02 | 1 | 盏 | 紫外线杀菌灯连不锈钢支架及灯罩 | 1213*28*28 | 1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W |
| AT | - |  | 备餐间 |  |  |
| AT01 | 6 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AT02 | 2 | 盏 | 紫外线杀菌灯连不锈钢支架及灯罩 | 1213*28*28 | 1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W |
| AT03 | 1 | 台 | 单门玻璃门高身冷藏留样柜 | 650*730*1950 | 1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红） 2、双层中空玻璃门,带锁 3、易拆卸磁性门封,容积278L 4、制冷方式：铜管直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW |
|  |  |  | 排油烟系统 |  |  |
| 1 | 1 | 台 | 排油烟风机 |  | 1、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 2、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 3、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 ▲风柜生产厂家具有符合GB19761-2009相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上； ▲风柜生产厂家具有符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》及GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》标准的防爆合格证； |
| 2 | 1 | 台 | 油烟净化器 |  | 1、净化效率不低于90%， 2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压14-16KV；输出高压电流不低30Ma, 能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 |
| 3 | 1 | 台 | 星三角降压启动装置开关 |  | 1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用 |
| 4 | 1 | 台 | 风机及净化器基础或支吊架 |  | 支吊采用国标槽钢及角钢制作 基础采用混凝土基础 |
| 8 | 12.3 | ㎡ | 油网烟罩 |  | 1、罩体：304-1.0mm不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，配有磨砂玻璃LED灯管，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架； |
| 9 | 1 | 项 | 烟罩钢架(适配烟罩） |  | 支吊采用国标槽钢及角钢制作 |
| 11 | 3 | 套 | 灭火系统及控制箱(适配烟罩) |  | 1、灭火装置为电启动操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统； 3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等； 4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年； 6、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式； 7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：≥183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组6.0MPa/双瓶组7MPa； 8、控制盘尺寸（cm):不低于22.5*28.1*13.8 9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。 ▲厨房自动灭火装置喷头具有依据GB/T11170-2008检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（带CNAS或CMA标识）； ▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（带CNAS或CMA标识）； ▲厨房自动灭火装置管道具有304不锈钢管道检测报告（带CNAS或CMA标识）； ▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（带CNAS或CMA标识）； ▲灭火系统密封件卡压垫片应通过GB/T2423.2-2008高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（带CNAS或CMA标识） ▲主控板应通过GB/T2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检验标准（带CNAS或CMA标识） ▲灭火系统控制箱应通过GB/T10125-2012盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（带CNAS或CMA标识） |
| 12 | 360 | ㎡ | 不锈钢风管 |  | 采用1.0mm不锈钢板 |
| 13 | 1 | 个 | 防火阀150°C |  | 不锈钢材质、角钢法兰制作 |
| 14 | 1 | 个 | 调节阀 |  | 不锈钢材质、角钢法兰制作 |
|  |  |  | 洗碗机排风 |  |  |
| 1 | 1 | 套 | 油网烟罩 |  | 烟罩主体板材采用SUS304不锈钢板材制造 ，厚度1.2mm。含滤网、照明灯、滴油碗。 |
| 2 | 1 | 项 | 烟罩钢架(适配烟罩） |  | 支吊采用国标槽钢及角钢制作 |
| 3 | 110 | 米 | 地沟盖板 |  | 采用不锈钢材质厚度2.0MM，不锈钢冲压成型，防虫鼠 |
|  |  |  | 补风系统 |  |  |
| 1 | 1 | 台 | 柜式风机（含底座) | 30000风量 | 1、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 2、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 3、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 |
| 2 | 1 | 台 | 风机控制箱 |  | 1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用 |
| 3 | 130 | ㎡ | 不锈钢风管 |  | 采用1.0mm不锈钢板，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等，连接口满焊处理 |
| 4 | 10 | 块 | 新风口 |  | 铝合金制品 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 冠英幼儿园 |  |  |  |  |  |
| AA | - |  | 女更衣室 |  |  |
| AA01 | 2 | 台 | 洗手星盆台柜 | 500*760*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AA01 | 2 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AA02 | 1 | 台 | 风幕机 | 1500*220*210 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s 4、风量：≥2375m³/h 5、噪音：≤68dB(A) |
| AB | - |  | 男更衣室 |  |  |
| AB01 | 2 | 台 | 洗手星盆台柜 | 500*760*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AB01 | 2 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AC | - |  | 主食库 |  |  |
| AC01 | 8 | 个 | 米面架 | 1200*500*300 | 1、采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2、横档采用厚度为1.2mm，38*25mm方管 3、栅栏采用厚度为1.0mm不锈钢板 4、配四只Φ38mm可调节子弹脚。 |
| AC03 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AD | - |  | 副食库 |  |  |
| AD01 | 8 | 个 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| AD02 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AE | - |  | 粗加工区 |  |  |
| AE01 | 1 | 台 | 电开水器连支撑架 | 500*275*925 | 1、材质：内胆食品安全级304不锈钢 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、出水方式：双热出水 5、电压/功率：380V/9KW |
| AE02 | 5 | 台 | 大单星盆台 | 1200*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| 配AE02 | 5 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
| AE03 | 2 | 台 | 双层平板工作台 | 1500*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AE04 | 2 | 台 | 双层平板工作台 | 1500*700*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AE05 | 1 | 个 | 不锈钢挂墙洗地龙头 | 10M | 1、耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。 3、附带70度摆动支架，双温止回阀。 |
| AE06 | 1 | 台 | 洗手星盆台柜 | 500*760*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AE06 | 1 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AE07 | 4 | 个 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AE08 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AF | - |  | 切配区 |  |  |
| AF01 | 4 | 台 | 双层平板工作台 | 1500*700*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AF02 | 1 | 台 | 绞切两用机 | 560*480*810 | 1、材质：该机接触食品的零部件采用不锈钢制作 2、生产能力：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h 3、肉片厚度：3mm/5mm(可定制) 4、电压/功率：380V/1.1KW 50HZ |
| AF04 | 1 | 台 | 四门高身双温雪柜 | 1180*675*1902 | 1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、自动回归门,容积不小于1000L 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：风冷 5、温度范围：-5℃~-18℃/+10℃~-5℃ 6、控温类型：电子控温，双温双控 7、柜脚：万向脚轮 8、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW |
|  | 1 | 台 | 多功能切菜机 | 1300*600*1050 | 1、材质：整机采用食品级304不锈钢 2、输送带：2300*318mm 3、切片转数：235-680r/min 4、切片厚度：2~10mm 5、竖刀次数：167~490次/min 6、切菜长度：1~30mm 7、产量：200~1000kg/h 8、电压功率：220V/1.5KW |
| AF05 | 1 | 盏 | 粘捕式灭蚊蝇器(环保型) | 650*220*450 | 1、电源：55W/220V/50HZ 2、灯管尺寸：600mm 3、灯管功率：15W*1 4、有效面积：90-120㎡ 5、双面粘捕，效率更高 6、无声诱捕 7、粘蝇纸开封后能使用两周左右 8、诱虫光源优质耐用，效果显著 9、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 |
| AF06 | 2 | 台 | 双开门刀具 砧板消毒柜 | 1200*650*1600 | 1、台面采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2、台面用不低于18MM厚高密度木板加硬, 附不锈钢封底 3、层板采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 4、220V 2KW |
| AG | - |  | 烹饪区 |  |  |
| AG01 | 1 | 台 | 电磁双头大锅灶 | 2200*1200*（810+440） | 1、全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板304-1.2MM，其余304-1.0MM。304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便 2、仿真明火技术，功率根据锅具移动速度、温度、位置调整输出，真正实现智能抛锅，满足传统烹饪习惯。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 5、数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在30℃环境中0到10档，实验20万次能正常使用。 6、显示功能：1、功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。2、电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。3、故障代码显示 7、风机电压/功率：15KW*2/380V |
| AG02 | 2 | 台 | 炉拼台连前封板 | 400*1200*（810+440） | 1、台面采用304#1.2mm厚不锈钢制作 2、柜身采用304#1.0mm厚不锈钢制作 3、补强撑采用1.2mm304#不锈钢2B板 4、带可调不锈钢重力子弹脚 5、外形需与旁边炉具一致 |
| AG03 | 1 | 台 | 电磁单头小炒炉 | 1150*1200*（810+440） | 1、全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板304-1.2MM，其余304-1.0MM。304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便 2、仿真明火技术，功率根据锅具移动速度、温度、位置调整输出，真正实现智能抛锅，满足传统烹饪习惯。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 5、数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在30℃环境中0到10档，实验20万次能正常使用。 6、显示功能：1、功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。2、电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。3、故障代码显示 7、风机电压/功率：15KW/380V |
| AG04 | 1 | 台 | 电力双门蒸柜 | 1000*750*1470 | 1、产品一体成型节能性能，门板：304-1.0mm不锈钢板 2、背板：304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板 4、骨架：40*40角钢 5、柜脚：万向脚轮 6、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304不锈钢） 7、蒸饭盘数量：24个 8、电压/功率：380V/10.5KW*2 9、▲产品具有全国工业产品许可证及食品接触认证 10、▲产品具有国家权威机构颁布的带有CMA或CNAS标志产品检测报告，检测依据符合GB4706.1-2005.GB4706.34-2008. |
| AG05 | 40 | 个 | 不锈钢冲孔蒸包盆 |  | 1、采用1.0mm304#不锈钢4#磨砂板 |
| AG06 | 2 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*800*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AH | - |  | 预进间 |  |  |
| AH01 | 2 | 台 | 洗手星盆台柜 | 500*760*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 |
| 配AH01 | 2 | 个 | 自动感应水龙头 |  | 1、可同时使用AC/DC电源，电池插电两用，感应范围13cm内，开单孔22mm。 2、断电断水功能，2秒止水。 |
| AH02 | 1 | 盏 | 紫外线杀菌灯连不锈钢支架及灯罩 | 1213*28*28 | 1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W |
| AI | - |  | 备餐区 |  |  |
| AI01 | 2 | 台 | 双层平板工作台 | 1800*800*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AI02 | 2 | 盏 | 紫外线杀菌灯连不锈钢支架及灯罩 | 1213*28*28 | 1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W |
| AI03 | 1 | 台 | 单门玻璃门高身冷藏留样柜 | 650*730*1950 | 1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红） 2、双层中空玻璃门,带锁 3、易拆卸磁性门封,容积278L 4、制冷方式：铜管直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW |
| AI04 | 4 | 台 | 高身碗碟柜 | 1200*500*1800 | 1、顶板：304-1.0mm不锈钢板 2、层板：304-1.2mm不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板，内衬：304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 |
| AJ | - |  | 打餐区 |  |  |
| AJ01 | 1 | 台 | 双层平板工作台 | 900*700*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 4、立柱：38*38不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、▲产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| AJ02 | 1 | 台 | 电热四格热汤池柜连盆及盖(4XGN 1/1） | 1500*700*850 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、围板：304-1.0mm不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 5、立柱：38*38不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、电压/功率：220V/3.0KW 8、配件：含4个1/1 304不锈钢份数盘 |
| AJ03 | 1 | 台 | 电热暖饭车 | 600*700*850 | 1、材质：304不锈钢 2、台面：1.2mm 3、功能：食物保温、运送、储藏等 4、EGO温度控制器、调节范围+30 ℃ ~+85 ℃，清晰的数字显示，操作方便，温度控制更加精确 5、电压功率：220V/1.26KW。 |
| AJ04 | 1 | 台 | 高身碗碟柜 | 1200*500*1800 | 1、顶板：304-1.0mm不锈钢板 2、层板：304-1.2mm不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板，内衬：304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 |
| AK | - |  | 餐具库 |  |  |
|  | 10 | 台 | 带轮子保温送餐车 | 2000W | 份数盘265*330*150，桶直径和深度都是22公分，整机加厚一次性拉伸不锈钢，坚固耐用，高效加粗发热管，采用加长发热管，升温快且增大受热面积，使食物得到均匀持久保温，食品级份数盘加厚不锈钢材质，全面耐腐蚀耐高温，细致的抛光技术使油缸不锈不漏，精准调节温控，采用智能温控器，精确的控温技术，可精准的掌控温度，人性化排水阀，采用可拆式优质排水阀，方便排水提高效率便捷，安全电源线，标准三角插头加粗电源线，保证电压电流的恒定防漏电，安全性能高，保证使用者的人身安全。 |
| AK01 | 2 | 台 | 高温热风循环消毒柜 | 1310*650*1800 | 1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠 3、容积：不小于800L 4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃） 5、存储空间：双门双室 6、温控范围：50~110℃ 7、消毒温度：100℃ 8、脚轮：万向脚轮带刹车 9、电压/功率：220V/4.4KW ▲消毒柜胶条具有符合 GB4806.11-2016 标准的检测报告； ▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品 24 小时后大肠杆菌 及金黄色葡萄球菌抗菌率大于 99.99%的检测报告； ▲消毒柜消毒框具有符合 GB4806.9-2016 标准的检测报告； ▲消毒柜具有符合 GB17988-2008 二星级要求的检测报告，其检测项目 包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒 柜脊髓灰质炎病毒灭活试验； ▲消毒柜具有符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证证书.以上材料响应文件中需提供证明材料，提供承诺函并加盖供应商公章。 |
| AL | - |  | 洗碗间 |  |  |
| AL01 | 1 | 台 | L型双星盆残渣污碟台 | （2200+1500）*800*850/150 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.2mm方管 5、横管：38*25*1.2mm方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| 配AL01 | 2 | 个 | 双温摇摆龙头 |  | 1、可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L 2、主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm,附带两条500长，一边G1/2一边10M*1软管 |
|  | 2 | 台 | 大单星盆台 | 1200*750*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm不锈钢板 |
| AL02 | 1 | 套 | 台出型花洒龙头连附属龙头(双温) |  | 1、铜螺杆阀芯，一字手柄 2、开单孔35mm安装 3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 4、纯黄铜底座，附加编制软管 5、附带摇摆龙头 |
| AL04 | 1 | 台 | 洁碟台连下二组茜筐架 | 1800*800*850/150 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 3、立柱：38*38不锈钢方管 4、横管：38*25不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| AL05 | 1 | 台 | 活动双层工作台 | 1500*700*850 | 1、台面采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 2、台面用18MM厚高密度木板加硬, 附不锈钢封底 3、层板采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 4、补强撑采用1.2mm304#不锈钢2B板 5、设备脚采用304#38*38*1.2mm厚方通制作 6、横支撑采用304#32*32*1.2mm厚方通制作 7、4个5"平底轮，其中2个带刹车制 |
| AL06 | 1 | 台 | 风幕机 | 1500*220*210 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s 4、风量：≥2375m³/h 5、噪音：≤68dB(A) |
| AL07 | 1 | 个 | 不锈钢挂墙洗地龙头 | 10M | 1、耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。 3、附带70度摆动支架，双温止回阀。 |
|  |  |  | 排油烟系统 |  |  |
| 1 | 1 | 台 | 排油烟风机 |  | 1、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 2、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 3、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 ▲风柜生产厂家具有符合GB19761-2009相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上； ▲风柜生产厂家具有符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》及GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》标准的防爆合格证； |
| 2 | 1 | 台 | 油烟净化器 |  | 1、净化效率不低于90%， 2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压14-16KV；输出高压电流不低30Ma, 能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； ▲所投油烟净化器整机具有防腐等级≥户外一级、防水等级≥IPX6、且依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电源线雷击试验波形和严酷等级5级，电流波为5kA 8/20μs，提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告,证书与检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，加盖供应商公章； |
| 3 | 1 | 台 | 风柜控制箱 |  | 1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用 |
| 4 | 1 | 台 | 风机及净化器基础或支吊架 |  | 支吊采用国标槽钢及角钢制作 基础采用混凝土基础 |
| 5 | 8.7 | ㎡ | 油网烟罩 |  | 1、罩体：304-1.0mm不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，配有磨砂玻璃LED灯管，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架； |
| 6 | 1 | 项 | 烟罩钢架(适配烟罩） |  | 支吊采用国标槽钢及角钢制作 |
| 8 | 1 | 套 | 灭火系统及控制箱(适配烟罩) |  | 1、灭火装置为电启动操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统； 3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等； 4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年； 6、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式； 7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：≥183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组6.0MPa/双瓶组7MPa； 8、控制盘尺寸（cm):不低于22.5*28.1*13.8 9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。 ▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告。 ▲厨房自动灭火装置喷头具有依据GB/T11170-2008检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（带CNAS或CMA标识）； ▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（带CNAS或CMA标识）； ▲厨房自动灭火装置管道具有304不锈钢管道检测报告（带CNAS或CMA标识）； ▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（带CNAS或CMA标识）； ▲灭火系统密封件卡压垫片应通过GB/T2423.2-2008高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（带CNAS或CMA标识） ▲主控板应通过GB/T2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检验标准（带CNAS或CMA标识） ▲灭火系统控制箱应通过GB/T10125-2012盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（带CNAS或CMA标识） |
| 9 | 226 | ㎡ | 不锈钢风管 |  | 采用1.0mm不锈钢板 |
| 10 | 1 | 个 | 防火阀150°C |  | 不锈钢材质、角钢法兰制作 |
| 11 | 1 | 个 | 调节阀 |  | 不锈钢材质、角钢法兰制作 |
| 12 | 30 | 米 | 地沟盖板 |  | 采用不锈钢材质厚度2.0MM，不锈钢冲压成型，防虫鼠 |
|  |  |  | 补风系统 |  |  |
| 1 | 1 | 台 | 柜式风机（含底座) | 15000风量 | 1、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 2、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 3、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 |
| 2 | 1 | 台 | 风机控制箱 |  | 1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用 |
| 3 | 95 | ㎡ | 不锈钢风管 |  | 采用1.0mm不锈钢板，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等，连接口满焊处理 |
| 4 | 2 | 块 | 新风口 |  | 铝合金制品 |

注：响应文件中须按清单格式提供分项报价表。

3.预算金额：120万

4.最高限价：120万

5.采购需求（简介）：本项目包含但不限于产品设计、采购、供货、运输（至指定地点）、安装到位、调试、检测、竣工验收（含卫生防疫验收和空气环保验收）、移交、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务。

6.合同履行期限：合同签订后，以采购人书面通知后60日历天内将所有设备运至采购人指定地点安装调试到位并验收合格直至交付使用。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：不接受

8.是否接受分支机构参与响应：不接受

9.是否属于政府购买服务：不属于

10.是否接受进口产品投标：否

11.是否专门面向中小企业预留采购份额：否

12.本项目 不接受 进口产品投标（接受/不接受）

13.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业。（此为固定内容）

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：合同签订后，以采购人书面通知后60日历天内将所有设备运至采购人指定地点安装调试到位并验收合格直至交付使用。

交付的地点：常州市月季路西侧、梧桐河南侧配套小学（幼儿园）。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的30%（签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2 进度款支付时间：按项目实施进度支付合同款项至合同价的90%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.3 尾款支付时间：供货结束并验收合格后15日内，尾款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

4. 售后服务（质保期）（如适用）

1、本次厨房设备项目要求免费质保期不应低于2年，投标供应商也可高于此期限投标，免费质保期从验收合格之日起算。

2、所供货物要求实行终身维保；投标供应商应提供货物最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标供应商的责任。

3、在质保期内，因投标供应商所供货物制造质量问题出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后1小时内响应，6小时内赶到采购人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件；

4、在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费；

5、在质保期满后，货物出现故障时，投标供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

6、投标供应商在响应文件中应提供本项目的“售后服务的工作计划书”

7、采购货物的其他要求。

5. 保险（如适用）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（本需求书中买方主要采用（不限于）下列规范及标准的最新版本）：

工业产品使用说明书总则（GB 9969-2008）

不锈钢冷轧钢板和带（GB/T 3280-2007）

包装储运图示标志（GB/T 191-2008）

机械安全机械电气设备第1部分：通用技术条件（GB 5226.1-2008）

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）

《不锈钢厨具》行业标准（QB/T2174-2006）

饮食业油烟排放标准（GB 18483-2001）

通风与空调工程施工质量验收规范（GB 50243-2016）

1）本设备的设计制造所使用的材料、部件或产品必须满足国家强制性执行的标准和强制性产品认证等，供应商需提供采用强制性执行标准的材料、部件和产品明细表。

2）进口部件中凡有未被以上所列标准覆盖的，经买卖双方同意可使用供货国的标准。

3）在合同生效日起将只使用适用的有效的最新版本的标准。假如需使用在合同生效日后出版发行的标准，则须经双方同意，并不增加额外费用。

1.3 供应商应提供投标设备所采用的设计、制造、试验、测试、验收等相关标准目录作为投标附件。

1.4 单位制

供应商在响应文件的编制，以及设备的设计、制造等所有技术文件和图纸中应采用公制单位（管螺纹除外）。

2. 货物技术要求（包括但不限于一下内容）

2.1 设备运用条件

2.2.1 环境条件

常州市处于江苏南部，属于亚热带季风气候，最热月平均温度为28.3℃，平均相对湿度为71%~88%；最冷月平均温度为3.3℃，平均相对湿度为68%~84%，极端温度为-15.5℃~40.1℃。

1）海拔高度：≤1200m。

2）环境温度：-15.5℃~40.1℃

3）相对湿度：最湿月平均最大相对湿度不大于79.9%，该月月平均温度不高于28.3℃。

4）降水量

年平均降水量：    1104.2mm；

最大日降水量：    243.6mm；

最大小时降水量：  106.4mm；

最大积雪深度：    36mm；

冰雹最大直径：    2.3mm。

5）风向及风速

风向：全年以ESE风为主；

风速：夏季平均2.1m/s，冬季平均1.8m/s，30年一遇最大27.5m/s；

瞬时最大风速：27.5m/s。

6）自然灾害

常州地区有寒潮、暴雪、霜冻、暴雨、冰雹、大风、雷电、台风、大雾、连阴天、旱涝、雾害、沙尘暴等气象灾害发生

2.2.2 安装地点及工作条件

（1）设备将分别安装在买方指定的其他地点。

（2）设备的安装位置以及布置详见附图，买方保留修改布置图的权利。

2.2 厨房设备技术要求

2.2.1 概况

厨房设备应满足师生用餐的需求。餐饮厨房设备主要由“炉灶设备，不锈钢制品设备，冷冻冷藏设备，其他设备辅助设备”四部分组成。厨房操作间、工作间等房间的通风系统及排烟系统（包含但不限于风机、油网、运水烟罩及油烟道内衬不锈钢和烟罩以外部分）由厨房设备厂家提供。另外还配套有必须的附属设备。全套设备按照设备清单并结合现场进行制造安装，符合业主使用要求，业主有权根据使用要求调整设备清单。

2.2.2 项目总体技术要求

采用的标准及规范

货物质量和相关服务必须符合中华人民共和国最新之条例及规范。

有关之条例包括建筑规范，公共卫生条例或其它有关之条例。

提供之设备规格，除需要符合招标的标准外，还需合乎条例上或规范里的标准。

国内外标准规范、行业标准规范、制造商使用的标准规范及合同要求，彼此间如产生不一致时，则应按高标准执行。

本规格书提出的，仅是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

2.2.3 范围

（1）范围

厨房厨具设备及其配套设施（送/排风）等的供应，以及深化设计、制造、包装运输、装卸就位、保险、安装、指导、施工管理、调试、成品保护、试验、检验检测、试运行、人员培训直至验收合格、交付使用和两年免费质保期内的维修、保养等服务。厨具设备供货商根据经审核通过的深化设计图纸、经批准的施工组织设计，以及合同货物清单、排产通知等，提供上述货物供应及相关服务。

（2）厨房设备与各专业接口要求

厨房设备供货商与低压配电专业的接口：厨房间用电管线、桥架、插座面板、配电控制箱由土建单位施工，插座面板后端由厨房设备供货单位负责接驳安装。

厨房设备供货商与给排水专业的接口：给水角阀（含角阀）及前端水管由土建单位施工，角阀后端接设备由厨房设备供货单位安装接驳。各设备排水点点位的落水管（指设备到地沟段）由土建单位施工，地沟到隔油池段总排水管由土建施工，地沟混泥土及防水层由土建单位施工，地沟内不锈钢槽体与不锈钢盖板由厨房设备单位施工。不锈钢槽体施工时间在土建单位防水层完成后地坪回填之前。

厨房设备供货商与空调设备供货商的接口：厨房间排油烟风管风机、送新风管送新风机由厨房供货单位施工，施工时间在装修吊顶之前完成。厨房间的消防排烟风管由土建单位施工。

厨房设备供货商与土建专业的接口：所有的设备基础及预埋件均由土建专业承包单位负责实施，厨房设备供货商负责提供相关图纸及技术要求。

2.3 设备主要部件的材料

2.3.1 所有部件与零件均应按照使用要求，保证足够的强度及刚度，并采用防高温老化、防水、防锈和防腐蚀的材料。若表面采用涂料、喷漆或电镀工艺进行防水与防腐蚀的，应注明零件的材料和防护层的材料以及加工的工艺，并注明使用的寿命和使用的要求。设备的紧固件应采用不锈钢或达克铬防腐处理，具体设计联络阶段确定。

2.3.2 供应商应在响应文件中尽可能详尽地对各主要部件、零件的材料及热处理工艺陈述清楚。外购零部件及材料应采用成熟、知名的品牌产品。提供重要零部件的品牌说明。卖方未明确的材料，买方有权指定，卖方不得以任何理由拒绝或要求加价。

2.3.3 卖方应保证所采用的材料足以保证设备的寿命和性能。并在签合同时不得以任何理由更改设备的材料，除非征得买方同意，否则买方有权对设备进行削价处理，削价幅度由买方决定。

2.3.4 重要部件的材料应有质量检测报告，在设备出厂前3个月提交买方。

2.3.5 所有外购的电气、液压零部件应符合国家、行业相关技术标准规范要求的品牌。

2.4 设备安全与防护

2.4.1 防误操作

供应商应提供误操作诊断功能，故障显示语言通俗易懂。

2.4.2 设备的电气保护

电机（含水泵电机）及其驱动装置应采用密封防水结构，电气保护等级为IP54以上，接线盒应采用密封防水型。控制系统应能自动监控电气设备的工作，具备自动保护功能。供应商应在响应文件中列出监测点的清单。

2.4.3 设备的安全保护

1）设备应有足够的位置检测装置，一旦某些部件脱离其正常位置，应有足够的警示和保护。

2）作业时应有声、光安全警示。

3）设备应合理布置紧急停机按钮，确保在紧急和危险的情况下，能方便地使设备停止运转，保证对人员及设备不会造成伤害。

4）所有金属部件都应有接地装置，并和轨道接地系统连通，以保证接触网发生故障时作业人员的安全。供应商应提出接地点及接地电阻率的技术要求。

5）控制系统应有故障自动检测装置，在系统出现故障时，有声、光等警示，显示故障的内容，并能自动停止设备的运转及记录出现故障的时间及故障内容，同时对人员及设备不会造成伤害。

6）每台水泵应设有失水保护装置（一旦进水管出现堵塞时起作用）。

7）供应商应提出对于操作设备人员的安全保护要求，并提供安全保护措施。

2.4.4 对环境保护的要求

符合国家和行业环保规范、标准的要求。

2.4.5 设备的防护措施

1）设备的防潮、防高温和防尘措施

电器部件、室内外电器柜、机械部件包括齿轮箱、传动装置、轴承等以及其他设备均应有防潮，防高温和防尘措施。室外分线盒、传感器、电机等防护等级均应为IP54或以上，在室外的电线、气管、水管、油管等均应有防紫外线、防高温老化措施。操纵台应采取防尘措施。所有电线采用阻燃、无毒型。

2）设备的防腐措施

设备在室外的部分应有有效的防腐措施。防腐措施应特别考虑常州地区的酸雨腐蚀。

2.5 设备设计寿命和各修程的周期

设备的设计寿命应不小于10年。设备的修程采用预防维修的形式。各修程的周期和内容由供应商提出并应能确保达到设备的设计寿命和设备的正常使用，并列明需更换的主要零部件和各修程的费用。

2.6 备品备件及专用工具

卖方提供备件、配件、易损件、专用工具及采购的质保期后的备品备件等，在项目工程验收时交付买方。

卖方应提供设备在使用和维修过程中所需要的辅助设备和维修设备及专用工具，这些设备及专用工具应能满足设备使用和维修的需要。

2.7 对润滑脂润滑油和各种化学药品的要求

2.7.1 说明设备使用的润滑脂、润滑油的牌号和生产厂家。说明设备使用的各种化学药品的名称、成份、配方与生产厂家。

2.7.2 说明设备使用的润滑脂、润滑油以及各种化学药品在中国境内的生产厂家或代理销售商的情况。

2.7.3 说明设备使用的润滑脂、润滑油以及各种化学药品可以替代的国产牌号的生产厂家的情况。

2.8安装要求

2.8.1供应商须承诺听从采购单位指挥，无偿配合其他单位的安装、调试工作。

2.8.2供应商对送达至现场的货物堆放场地，应事先与采购人确认，并经同意后方可进行堆放。

2.8.3采购方提供现场水源、电源、气源接驳点，供应商应保证不改变现有的水源、电源、气源接驳点进行设备设施的安装，如因乙方原因需要改变，相关费用由乙方自行承担，并不得影响工期。采购方的供电、供水点位到设备摆放处，点位处的空气开关、回路盒、开关面板、水龙头等须供应商购买并安装到位，保证能匹配所投设备，并保证所投设备能正常运行。

2.9核心产品：长龙式洗碗机

3. 验收标准

成交供应商提供的所有货物均须满足招标文件采购需求中所有内容，同时须将下表中标“▲”的证明材料随货物到场时提供给采购人履约验收，未提供或提供以下证明材料不完整，采购人有权终止合同并拒收货物。

| 产品名称 | 参数配置 |
| --- | --- |
| 双层平板工作台 | ▲所投产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| 四层平板货架 | ▲所投产品具有符合国标的《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是国家认可的第三方检测机构） |
| 电力双门蒸柜 | ▲所投产品具有全国工业产品许可证及食品接触认证 ▲所投产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书 ▲所投产品具有国家权威机构颁布的带有CMA、CNAS标志产品检测报告，检测依据符合GB4706.1-2005.GB4706.34-2008. |
| 高温热风循环消毒柜 | ▲消毒柜胶条具有符合 GB4806.11-2016 标准的检测报告； ▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品 24 小时后大肠杆菌 及金黄色葡萄球菌抗菌率大于 99.99%的检测报告； ▲消毒柜消毒框具有符合 GB4806.9-2016 标准的检测报告； ▲消毒柜具有符合 GB17988-2008 二星级要求的检测报告，其检测项目 包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒 柜脊髓灰质炎病毒灭活试验； ▲消毒柜具有符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证证书.以上材料响应文件中需提供证明材料，提供承诺函并加盖供应商公章。 |
| 灭火系统及控制箱（适配烟罩） | ▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告。 所提供产品核心配件： ▲厨房自动灭火装置喷头具有依据GB/T11170-2008检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（带CNAS或CMA标识）； ▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（带CNAS或CMA标识）； ▲厨房自动灭火装置管道具有304不锈钢管道检测报告（带CNAS或CMA标识）； ▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（带CNAS或CMA标识）； ▲灭火系统密封件卡压垫片应通过GB/T2423.2-2008高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（带CNAS或CMA标识） ▲主控板应通过GB/T2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检验标准（带CNAS或CMA标识） ▲灭火系统控制箱应通过GB/T10125-2012盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（带CNAS或CMA标识） |
| 排油烟风机 | ▲风柜生产厂家具有符合GB19761-2009相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上； ▲风柜生产厂家具有符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》及GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》标准的防爆合格证； |
| 油烟净化器 | ▲所投油烟净化器整机具有防腐等级≥户外一级、防水等级≥IPX6、且依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电源线雷击试验波形和严酷等级5级，电流波为5kA 8/20μs，提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告,证书与检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询； |

4. 其他说明

4.1、供应商需提供符合招标设备及食堂安全卫生规范操作相关图纸，须考虑与现有的设施 (包括但不限于管道、设备等) 链接，中标单位深化设计图纸必须经设计、代建、监理、发包人同意后深化。

4.2、完成货物清单中的产品及安装所需要的所有配件，例如：法兰、弯头等，均须考虑的总价内，结算时，不再增加该费用。

4.3、供应商应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、 成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合采购清单的规 定。

4.4、质量保证：必须提供全新的、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购 人有权要求成交供应商退货、退场，所发生的一切费用均由成交供应商承担，并上报采购 管理部门列入失信名单。

4.5、中标后，标的物材质、型号、规格不得改变。在中标单价不变的前提下， 各标的物的颜色由采购单位确定，采购单位同时可对设备款式进行微调。

4.6、按合同约定期限到货和安装，交货时供方还需向需方提供全套技术资料 和文件，每个包装箱内应附一份详细的装箱单、制造厂家出具的质量检验合格证 明、检测报告和维修保养证书等。

4.7、其他参数及要求详见采购清单。

4.8、评标原则：按投标报价由低到高顺序排列。响应文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，由采购人决定中标候选人。

★4.9、下表中标“★”标注的为政府强制采购产品，供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

| 产品名称 | 配置参数 |
| --- | --- |
| 水嘴 | ★所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |

第五章  评审方法与评审标准

采用最低评标价法，评审后所有响应文件满足采购文件全部实质性要求的供应商按响应报价由低到高顺序排列，响应报价相同的并列。本项目分包选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件主要格式目录

一、供应商资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、响应函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、响应一览表

一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、响应函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***    号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交人为小微企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、残疾人福利性单位如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：监狱企业如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本采购文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.响应报价采用总承包方式，“响应总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。2. “分项报价表”中“响应总报价”数额应当与“响应一览表”中“响应总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、响应一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

询价编号：                                   分包号：

响应总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。