公 开 招 标

招 标 文 件

项目名称：水利枢纽管理中心大、中型闸站委托运行管护项目

项目编号：JSZC-320412-CZTS-G2024-0006

采 购 人：常州市武进区水利局

采购代理机构：常州同盛工程项目咨询管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	27

第六章   拟签订的合同文本	111

第七章   投标文件格式	114

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZTS-G2024-0006

2.项目名称：水利枢纽管理中心大、中型闸站委托运行管护项目

3.项目预算金额： 860万元

4.项目最高限价： 01包480万元, 02包380万元。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 遥观南枢纽、遥观北枢纽、马杭枢纽、武进港枢纽、雅浦港枢纽、6号河节制闸、北阳湖节制闸、锡溧漕河节制闸等闸、站运行管护项目 | 480万元 | 1 | 完成水利工程运行、维护，完成精细化工程、安标工程创建、抽检、复检工作，并提供必要台账资料及技术支持。详见采购需求 |
| 02 | 牛塘枢纽（水韵园）、大通河东枢纽、大通河西枢纽、大通河套闸、南运河节制闸、永安河节制闸等闸、站运行管护项目 | 380万元 | 1 | 完成水利工程运行、维护，完成精细化工程、安标工程抽检、复检工作，并提供必要台账资料及技术支持。详见采购需求 |

注：本项目共分2个采购包，供应商可对本次采购的2个采购包进行投标，在响应文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容，每个供应商仅限中一个采购包。两个采购包都投的供应商须提供“包号优先选择承诺函”（格式详见第七章投标文件格式）。2个采购包同时评审，当出现 2 个采购包第一中标候选人为同一单位时，根据中标候选人提供的“包号优先选择承诺函”确定中标包号，另一包号的中标候选资格自动失效，由该包号的第二中标候选人自动升为第一中标候选人，未提供“包号优先选择承诺函”视为默认选择包号1中标放弃包号2中标。

5.合同履行期限：签订合同之日起1年。

6.本项目是否接受联合体投标：■是  □否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/__。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：£是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）  近5年（指2019年3月1日以来）具有类似泵站和水闸运行维护业绩提供服务合同原件扫描件并加盖公章（自管单位出具上级文件），且运行维护期内未出现过重大责任事故（业主单位出具无事故证明并盖章）。

（2）拟任的项目负责人须具备水利水电类专业中级及以上职称或水利水电工程二级建造师资格。

（3）投标单位为项目参与人员及投标人员缴纳社会基本养老保险的凭证，缴纳时间为近三个月（2024年1月至2024年3月），加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标人公章。

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年 04 月 28 日17：00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

5.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年 05 月 14 日13点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区水利局

地    址：常州市武进区水务大厦

联系方式：0519-86593558

2.采购代理机构信息

名    称：常州同盛工程项目咨询管理有限公司

地　　址：常州市武进区湖塘米子弄友谊新村5号

联系方式：0519-81280018、18861268982

3.项目联系方式

项目联系人：吴工

电    话：0519-86593558

八、其他

1. 根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

2.如果投标人参与2023年12月1日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

3.领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算六十（60）日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：供应商对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年 05 月 28日17点00分（北京时间）前以书面形式提交至代理机构。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：_代理部_； 联系电话：_0519-81280018，18861268982_； 通讯地址：常州同盛工程项目咨询管理有限公司（常州市武进区湖塘米子弄友谊新村5号）_。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：成交服务收费按差额定率累进法计算（成交金额100万元及以下为成交价的1.5%，成交金额100万元至500万元为成交价的0.8%，…），按以上标准计算低于3000元的，按3000元计取。具体详见发改价格[2011]534号文件。 缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至常州同盛工程项目咨询管理有限公司账户。 收款单位：常州同盛工程项目咨询管理有限公司 开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市世茂香槟湖支行 账号：1114400000000598 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用苏彩云管理平台。投标人根据招标文件及苏彩云管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏彩云管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏彩云管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过苏彩云管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏彩云管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用苏彩云管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏彩云管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“江苏省政府采购网”“常州市政府采购网”公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目不需要 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 |  |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 3、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 4、本项目联合体形式最多只能有两家组成。 5、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | （1）近5年（指2019年3月1日以来）具有类似泵站和水闸运行维护业绩提供服务合同原件扫描件并加盖公章（自管单位出具上级文件），且运行维护期内未出现过重大责任事故（业主单位出具无事故证明并盖章）。 （2）拟任的项目负责人须具备水利水电类专业中级及以上职称或水利水电工程二级建造师资格。 （3）投标单位为项目参与人员及投标人员缴纳社会基本养老保险的凭证，缴纳时间为近三个月（2024年1月至2024年3月），加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标人公章。 | 提供原件扫描件件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（授权委托书如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。本项目共分2个采购包，供应商可对本次采购的2个采购包进行投标，在响应文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容，每个供应商仅限中一个采购包。两个采购包都投的供应商须提供“包号优先选择承诺函”（格式详见第七章投标文件格式）。2个采购包同时评审，当出现 2 个采购包第一中标候选人为同一单位时，根据中标候选人提供的“包号优先选择承诺函”确定中标包号，另一包号的中标候选资格自动失效，由该包号的第二中标候选人自动升为第一中标候选人，未提供“包号优先选择承诺函”视为默认选择包号1中标放弃包号2中标，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

01包

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 （分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 |  | 30 |  |
| 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×30分。 | 30 |  |
| 客观分 |  | 30 |  |
| 项目负责人能力和素质 | 1、负责人具有水利水电类专业高级工程师职称或水利水电类一级建造师注册资格的得2分，不具有不得分。 | 2 | （1）提供人员证书原件扫描件及近3个月社保缴纳证明并加盖公章，未提供不得分。 （2）提供服务合同原件扫描件并加盖公章，服务合同需体现出项目负责人名字及装机流量（合同中未体现项目负责人名字和装机流量的，提供由业主出具的加盖公章的证明），时间以合同为准，未提供不得分。 |
|  | 2、近五年内（从2019年3月1日至至今）担任类似水利工程(设计单机流量大于等于10m³/s且设计总装机流量大于等于50m³/s的泵站或设计流量大于100m³/s水闸）项目负责人经历的得3分，不具有不得分。 | 3 |  |
| 技术负责人能力和素质 | 近五年内（从2019年3月1日至今）担任类似水利工程(设计单机流量大于等于10m³/s且设计总装机流量大于等于50m³/s的泵站或设计流量大于100m³/s水闸）技术负责人经历的得3分，不具有不得分。 | 3 | 提供服务合同原件扫描件并加盖公章，服务合同需体现出技术负责人名字及装机流量（合同中未体现技术负责人名字和装机流量的，提供由业主出具的加盖公章的证明），时间以合同为准，未提供不得分。 |
| 证件配备 | 项目组人员具有安全员C证2本得2分，具有高处作业证2本得2分，具有闸门运行工初级及以上证书11本得1分，具有起重工证3本得2分，具有高压电工作业证12本得2分，具有档案管理员证1本得1分；本项最高得10分。 | 10 | 提供证书原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 企业业绩和实力 | 1、近五年内（从2019年3月1日至今）具备类似水利工程(设计单机流量大于等于10m³/s且总装机流量大于等于50m³/s的泵站、设计流量大于100m³/s水闸)运维业绩的。有一个得2分，最高得4分。 | 4 | 提供服务合同原件扫描件并加盖公章（自管单位出具上级文件），服务合同需体现出设计流量（合同中未体现流量的，提供由业主出具的加盖公章的证明），未提供不得分。 |
|  | 2、近五年内（从2019年3月1日至今）投标单位运行维护的业绩具备省级及以上精细化（标准化）管理工程或安全生产标准化二级及以上（水利泵、闸站类）的经历。有一个得4分，最高得8分。 | 8 | 提供服务合同原件扫描件（自管单位出具上级文件）及通过省级及以上考核的相关业绩证明文件（文件时间须在服务期内）并加盖公章，未提供不得分。 |
| 主观分 |  | 40 |  |
| 组织管理 | 1、提供的管理制度、激励、保障机制内容较齐全较可行得2分，不齐全需完善得1分；不提供不得分。 2、提供的档案管理制度内容较齐全较可行得 2 分，不齐全需完善得1分；不提供不得分。 3、提供的机构设置人员配备满足要求内容较齐全较可行得3分，不齐全需完善得2分，不齐全不可行得1分；不提供不得分。 | 7 |  |
| 安全管理 | 1、提供的安全组织网络健全、安全生产规章制度内容较齐全较可行得3分，不齐全需完善得2分，不齐全不可行得1分；不提供不得分。 2、提供的安全培训教育计划内容较齐全较可行得3分，不齐全需完善得2分，不齐全不可行得1分；不提供不得分。 3、提供的安全管理方案、安全保障措施内容较齐全较可行得4分，不齐全需完善得2分，不齐全不可行得1分；不具有不得分。 | 10 |  |
| 应急预案 | 主要包括汛期、日常运行管理、养护维修工作中的安全防护、文明作业、恶劣天气及突发事件等各种应急预案和处置措施。 1、覆盖全面、要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际需求适应度高，利于项目实施的，得 8 分； 2、覆盖全面、要点较突出、有一定针对性，内容完整详实，表述清晰， 与本项目实际需求有较高适应度，符合项目实施要求的，得6分； 3、覆盖、要点突出、针对性，内容完整性较差的，得3分； 不具有不得分。 | 8 |  |
| 运行维护 | 1、提供的工程巡视检查检修方案适用性较强、维护方案内容较齐全较可行得3分，适用性一般、内容不齐全需完善得2分，适用性较差、内容不完整不可行得1分；不提供不得分。 2、提供的泵站、水闸养护、维修维护方案适用性较强、内容较完整较可行得3分，适用性一般、内容不完整需完善得2分，适用性较差、内容不完整不可行得1分；不提供不得分。 3、提供的泵站运行及养护方案适用性强、维护方案内容较齐全较可行得3分，适用性一般、内容不齐全需完善得2分，适用性较差、内容不完整不可行得1分；不提供不得分。 4、提供的节制闸运行及养护方案、通航方案适用性较强维护方案内容较齐全较可行得3分，适用性一般内容不齐全需完善得2分，适用性较差内容不完整不可行得1分；不提供不得分 。 5、提供的机电设备维护、自动化系统维护措施较完善较合理得3分，一般得2分，不完善不合理得1分，不提供不得分。 | 15 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 02包

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 （分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 |  | 30 |  |
| 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×30分。 | 30 |  |
| 客观分 |  | 30 |  |
| 项目负责人能力和素质 | 1、负责人具有水利水电类专业高级工程师职称或水利水电类一级建造师注册资格的得2分，不具有不得分。 | 2 | （1）提供人员证书原件扫描件及近3个月社保缴纳证明并加盖公章，未提供不得分。 （2）提供服务合同原件扫描件并加盖公章，服务合同需体现出项目负责人名字及装机流量（合同中未体现项目负责人名字和装机流量的，提供由业主出具的加盖公章的证明），时间以合同为准，未提供不得分。 |
|  | 2、近五年内（从2019年3月1日至今）担任类似水利工程(设计单机流量大于等于10m³/s且设计总装机流量大于等于30m³/s的泵站或设计流量大于100m³/s水闸）项目负责人经历的得3分，不具有不得分。 | 3 |  |
| 技术负责人能力和素质 | 近五年内（从2019年3月1日至今）担任类似水利工程(设计单机流量大于等于10m³/s且设计总装机流量大于等于30m³/s的泵站或设计流量大于100m³/s水闸）技术负责人经历的得3分，不具有不得分。 | 3 | 提供服务合同原件扫描件并加盖公章，服务合同需体现出技术负责人名字及装机流量（合同中未体现技术负责人名字和装机流量的，提供由业主出具的加盖公章的证明），时间以合同为准，未提供不得分。 |
| 证件配备 | 项目组人员具有安全员C证2本得2分，具有高处作业证2本得2分，具有闸门运行工初级及以上证书7本得1分，具有起重工证2本得2分，具有高压电工作业证8本得2分，具有档案管理员证1本得1分；本项最高得10分。 | 10 | 提供证书原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 企业业绩和实力 | 1、近五年内（从2019年3月1日至今）具备类似水利工程(设计单机流量大于等于10m³/s且总装机流量大于等于30m³/s的泵站、设计流量大于100m³/s水闸)运维业绩的。有一个得2分，最高得4分。 | 4 | 提供服务合同原件扫描件并加盖公章（自管单位出具上级文件），服务合同需体现出设计流量（合同中未体现流量的，提供由业主出具的加盖公章的证明），未提供不得分。 |
|  | 2、近五年内（从2019年3月1日至今）投标单位运行维护的业绩具备省级及以上精细化（标准化）管理工程或安全生产标准化二级及以上（水利泵、闸站类）的经历。有一个得4分，最高得8分。 | 8 | 提供服务合同原件扫描件（自管单位出具上级文件）及通过省级及以上考核的相关业绩证明文件（文件时间须在服务期内）并加盖公章，未提供不得分。 |
| 主观分 |  | 40 |  |
| 组织管理 | 1、提供的管理制度、激励、保障机制内容较齐全较可行得2分，不齐全需完善得1分；不提供不得分。 2、提供的档案管理制度内容较齐全较可行得 2 分，不齐全需完善得1分；不提供不得分。 3、提供的机构设置人员配备满足要求内容较齐全较可行得3分，不齐全需完善得2分，不齐全不可行得1分；不提供不得分。 | 7 |  |
| 安全管理 | 1、提供的安全组织网络健全、安全生产规章制度内容较齐全较可行得3分，不齐全需完善得2分，不齐全不可行得1分；不提供不得分。 2、提供的安全培训教育计划内容较齐全较可行得3分，不齐全需完善得2分，不齐全不可行得1分；不提供不得分。 3、提供的安全管理方案、安全保障措施内容较齐全较可行得4分，不齐全需完善得2分，不齐全不可行得1分；不具有不得分。 | 10 |  |
| 应急预案 | 主要包括汛期、日常运行管理、养护维修工作中的安全防护、文明作业、恶劣天气及突发事件等各种应急预案和处置措施。 1、覆盖全面、要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际需求适应度高，利于项目实施的，得 8 分； 2、覆盖全面、要点较突出、有一定针对性，内容完整详实，表述清晰， 与本项目实际需求有较高适应度，符合项目实施要求的，得6分； 3、覆盖、要点突出、针对性，内容完整性较差的，得3分；不具有不得分。 | 8 |  |
| 运行维护 | 1、提供的工程巡视检查检修方案适用性较强、维护方案内容较齐全较可行得3分，适用性一般、内容不齐全需完善得2分，适用性较差、内容不完整不可行得1分；不提供不得分。 2、提供的泵站、水闸养护、维修维护方案适用性较强、内容较完整较可行得3分，适用性一般、内容不完整需完善得2分，适用性较差、内容不完整不可行得1分；不提供不得分。 3、提供的泵站运行及养护方案适用性强、维护方案内容较齐全较可行得3分，适用性一般、内容不齐全需完善得2分，适用性较差、内容不完整不可行得1分；不提供不得分。 4、提供的节制闸运行及养护方案、通航方案适用性较强维护方案内容较齐全较可行得3分，适用性一般内容不齐全需完善得2分，适用性较差内容不完整不可行得1分；不提供不得分 。 5、提供的机电设备维护、自动化系统维护措施较完善较合理得3分，一般得2分，不完善不合理得1分，不提供不得分。 | 15 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

01包

一、采购标的

1. 采购标的

遥观南枢纽、遥观北枢纽、马杭枢纽、武进港枢纽、雅浦港枢纽、6号河节制闸、北阳湖节制闸、锡溧漕河节制闸等闸、站运行管护项目

2.项目概述

遥观南枢纽、遥观北枢纽、马杭枢纽、武进港枢纽、雅浦港枢纽、6号河节制闸、北阳湖节制闸、锡溧漕河节制闸等闸、站的全委托运行管护。主要管护内容:工程运行,工程机械及电气设备巡查、维护保养、抢修,工程观测、水文观测、防雷检测等工程涉及的观测、检测、监测和检验,构筑物及附属设施的维护、工程范围内环境管理、档案管理、人才培养，工程范围内生活设施维修养护及绿化保洁、工程管理范围内安保等。管护期内完成水利工程的管理精细化工程、安全生产标准化工程的创建工作计划，完成精细化工程、安标工程抽检、复检工作，并提供必要台账资料及技术支持。

3.水利工程基本情况：

1、遥观南枢纽：总投资1.59亿元，主要建筑物有泵站、节制闸、船闸各一座，采用闸站结合的方式进行布置，上下游均设清污机桥，总装机容量2000kW，共4台套竖井贯流泵，每台设计流量15m³/s，节制闸总设计流量为30m³/s，船闸16m×130m×3m。

2、遥观北枢纽：总投资1.3亿元，主要建筑物有泵站、节制闸各一座，采用闸站结合的方式进行布置，上下游均设清污机桥，总装机容量3060kW，共4台套竖井贯流泵，其中两台套为单向泵，两台套为双向泵，每台设计流量20m³/s，节制闸总设计流量为80m³/s，为双孔2×12m。

3、马杭枢纽：马杭枢纽设计流量20m³/s，安装潜水贯流泵机组4台套。水泵叶轮直径约1.2m，单机设计流量5m³/s，配套电动机电压等级10kV，额定功率250kW，总装机容量1000kW。机组由泵房内的LD 型电动单梁桥式起重机起吊，起吊重量20T。包括16米宽节制闸各一座，节制闸设计流量为37m³/s。用于有效保护太湖水环境，提高太湖西北部湖湾的水环境。

4、武进港枢纽：于1998年11月开工，1999年9月竣工，主要包括套闸和节制闸，闸身为钢筋混凝土结构。套闸设计标准为VII级通航建筑物，上、下闸首净宽8m，闸室净宽12m，闸室长135m，采用升卧式平面钢闸门，配套型号为QPQ-2×10T、QPQ-2×8T卷扬式启闭机。节制闸级别属中型水闸，单孔净宽16m，设计流量102m3/s，采用升卧式平面钢闸门，配套型号为QPQ-2×25T卷扬式启闭机，引水泵站一座，设计流量2m³/s，潜水泵两台。

5、雅浦港枢纽：雅浦港枢纽工程位于雅浦港入太湖口，上、下游引航道分别连通太湖和雅浦港。由净宽12m单孔节制闸和8（12）×135×2.5m船闸各一座组成。枢纽布置于雅浦桥与莘村和之间，呈集中布置。节制闸和船闸上闸首平行，船闸布置在东侧，节制闸紧邻船闸上闸首西侧布置，引水泵站一座，设计流量2m³/s，潜水泵两台。

6.锡溧漕河节制闸。锡溧漕河节制闸位于武进区前黄镇，节制闸单孔净宽16m，采用钢结构平面升卧门，配卷扬式启闭机控制，工作桥上设启闭机房，一侧设桥头堡。

7.六号河节制闸。闸址位于武进区洛阳镇马鞍河上。工程由闸室、上下游连接段、闸上人行桥等组成。节制闸单孔净宽12m，闸底板顶面高程0m，采用钢筋砼坞式结构，配升卧式平面钢闸门及卷扬式启闭机。

8.北阳湖节制闸。北阳湖节制闸布置于北阳湖与直湖港河口处。节制闸净宽8m，闸室底板面高程为0m，采用开敞式闸室结构，选用上卧式闸门，两侧分别新建护岸与西直湖港河坡及直湖港拟建航道护岸顺接。

4.工作要求：

一、工程的组织管理

1.根据发包人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构。

2.根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和维护规程，报发包人审批后执行。

3.合同生效后，管理人应依据《泵站技术管理规程 SL255-2000》、《水闸技术管理规程 SL75-94》、等规范的要求，结合所管工程的特点，分别制定《泵闸维护规程》、《泵闸安全维护规程》、《泵闸规章制度》，并报发包人审批后执行。

4.建立健全工程各类应急预案上报发包人。

5.编制应急抢险预案，成立工程应急抢修队伍并报发包人。

6.按照发包人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。

7.定期对看护人员进行技能培训与安全培训，并建立相关学习台账。

（8）完成精细化工程、安全生产标准化工程的台账资料。

二、工程的运行调度

（一）、水文测报管理

1.管理人须按要求做好水情测报工作。

2.应建立汛期、运行期水情、工情报告制度，确保水情、工情及时上报，为科学调度提供基础数据。

（二）、工程调度运行

1.工程巡查、维护应严格服从发包人调度，不得随意启动机组、启闭闸门。

2.工程发生突发事故时，应按事故紧急处理制度的要求执行，视情况作相应处理，并及时向发包人报告。

3.为确保工程运行正常可靠，各闸站24小时有人值守，并有专人巡视。

4.严格服从管理部门调度指令，实施补水和排水；未经同意不得擅自开启闸门、水泵。接收调度指令后，应按要求开机运行（水闸半小时内完成启闭指令，泵站1小时内完成启停指令）；运行结束后应报告运行情况，并做好运行记录；因维护保养需要对泵闸设备进行试运行，应提前24小时报告，获批准后方可开启泵闸。

（三）、工程观测监测

1.负责构、建筑物的检查和观测工作。

2.做好工程汛前、汛后工程观测工作。

三、工程的维护

（一）、设备维护

1.严格遵守水利工程的各类管理规范及泵站、水闸设备管理规程。

2.负责泵站机组、高压柜、机电设备、水闸闸门、启闭机、清污机，垃圾输送机、液压设备、监控及自动化系统、水文设施、发电机组及相关机电控制设备的日常检查、维护、保养和设备校验工作，确保设备完好。维修项目由管理人根据工程检查情况制订维修方案和计划，上报发包人。

3.按照《泵站技术管理规程 GB/T30948-2014》、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）要求，对所管设备每年进行汛前、汛后、经常检查，确保设备处于完好状态。

4.所有机电设备按规定编号、标色；开关、阀门等有开关方向标志的都必须标明。

5.所有机电设备应建档挂卡，记录设备维修及现状情况，并明确责任人。建筑物、设备养护完好，设备表面无油污、积尘及破损现象。

6.按规定对电气设备、仪表、安全器具等进行各项试验、校验。试（校）验记录齐全，资料及时整理、分析、存档。

（二）、环境管理

1.管理人应确保工程管理范围内的建、构筑物及设备设施的环境卫生、整洁。

2.管理人应确保进水口垃圾和清污机垃圾打捞和处置。

3.做好其他环境管理工作。

（三）、其他附属设施的管理

1.对管理范围内的配电系统、监控设施、清污机等其他设备进行日常维护和保养，确保完好及安全。

2.维护所必须的相关物资、备品备件的采购、更换与补充，由承包人负责，费用计入相应投标报价中。

四、安全管理

1.按规定建立安全防火、安全保卫、安全教育与考核、事故处理、事故调查与报告制度。

2.按规定建立安全组织网络。

3.定期组织管护人员进行安全知识的培训，定期组织安全教育活动，特种作业人员应专门培训。

4.安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。

5.事故发生后，应立即采取措施限制事故的扩大，并按规定及时上报。

6.发生事故后，管理人应积极配合事故调查和事故处理工作。

五、工程信息管理

（一）、档案管理

（1）管理人按规定建立档案。

（2）明确熟悉、掌握档案管理知识的专职或兼职人员管理档案。

（3）档案管理分别按照有关规定执行，且排列有序、文件齐全。

（二）、定期信息上报

1. 管理季报

每季度，向发包人提交当季度《管理季报》，主要内容：

（1）管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

（2）工程维修养护情况。

（3）工程维护情况及工程维护资料，需要提请发包人注意的事项。

（4）管理人情况:包括劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

（5）工程声像资料。

2.年度管理工作总结

每年的12月15日前完成并提交发包人。内容包括：

（1）工程维护管理情况综述

（2）履行合同情况

（3）工程巡查、维养管理

（4）工程存在问题

（5）建议和意见

3.不定期的管理工作报告

（1）关于提高工程效益的建议。

（2）关于工程维护管理工作的总结。

（3）工程维修、设备大修总结

4.日常管理文件

（1）工程管理日志。

（2）维护管理协调会议纪要文件。

（3）发包人通知、指令等。

（4）管护记录。

（5）工程观测资料（含水文测报资料）

（6）日常巡视检查记录。

（7）其他管理业务往来文件。

（8）管理人的请示、报告。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）服务期：1年。

（2）服务效率：中标人在接到中标通知书签订合同后，应10天内组织所需人员及设备进场。

（3）服务标准：中标人必须严格按照以下内容：

1、项目要求：

1.1主要管护人员最少配备高配电工12名用于日常运行管理，[必须持有特种作业操作证（高压电工作业证）]，并能用于闸站变压器注册登记，中标单位如果配备高压电工作业人数不满足需求，必须在合同签订后两周内配齐人员。

1.2武进港、雅浦港枢纽具有通航功能，中标单位需各配备两名闸门运行工，如果闸门运行工人数不满足需求，必须在合同签订后后两周内配齐人员。

1.3项目管护人员应24小时值守，操作人员需持证上岗。

1.4管护公司应现场配置巡查、抢修车辆各1辆满足巡查抢修等业务。

2、机电设备养护质量标准

2.1、基本要求：

2.1.1、常州市武进区水利枢纽管理中心机电设备养护管理依据：

（1）《江苏省泵站技术管理办法》、

（2）《江苏省水闸技术管理办法》

（3）《江苏省水利工程管理考核办法》

（4）《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014）

（5）《水闸技术管理规程》（SL75-2014）

（6）《泵站现场测试与安全检测规程》（SL548-2012）

（7）《电力安全工作规程》

（8）《水利工程观测规程》（DB32/T 1713-2011）

（9）《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）

（10）《水工金属机构防腐蚀规范》（SL105-95）

（11）《水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准》（SL240-1999）

（12）《继电保护及自动装置运行管理规程》（DLT 587-2016）

2.1.2、遵守甲方的有关规章制度，无条件服从甲方管理人员的工作安排。

2.1.3、根据本项目的情况与要求，乙方须建立与之相适应的闸门、启闭机和机电设备养护管理项目管理体系，制定完善的管理目标、管理措施和工作计划，配置合理的组织结构和优秀的管理人员、工作人员，并严格执行。

2.1.4、制定和完善日常管理突发事件的各种应急方案，责任人明确，确保在突发事件发生时能及时正确处置。

2.1.5、制定和完善工作人员仪表仪态，言行举止等方面的规范，促使工作人员着装规范、整洁，用语文明，纪律严明。

2.1.6、严格遵守国家和地方有关用人管理规定，设施养护管理人员应聘、录用、辞职等管理档案规范，手续齐全。

2.1.7、乙方工作人员应严格符合甲方要求，如该工作人员有严重违规违纪现象，甲方有权辞退，并责成乙方在三天内把相应人员补充到位。乙方无权占用甲方额定的人员数。

2.1.8、乙方工作人员应按甲方要求做好养护管理工作的有关台账记录，并按月及时交甲方保存。

2.2闸门

2.2.1、闸门外观应整洁，梁格内无积水、无淤泥杂物，闸门吊耳、门槽等部位的杂物应及时清理，附着的水生物、泥砂和漂浮物等杂物应定期清除。

2.2.2、运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油。

2.2.3、钢闸门防腐蚀可采用涂装涂料和喷涂金属等措施。实施前，应认真进行表面预处理。表面预处理后金属表面清洁度和粗糙度应符合《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-95）的规定。

2.2.4、钢闸门采用涂料作防腐蚀涂层时，应符合下列要求：

（1）涂料品种应根据钢闸门所处环境条件、保护周期等情况选用；

（2）面、〈中〉、底层应配套，性能良好；

（3）涂层干膜厚度：淡水环境宜不小于200μm。

2.2.5、钢闸门采用喷涂金属作防腐涂层时，应符合下列要求：

（1）喷涂材料：淡水环境宜用锌；

（2）喷涂层厚度：应根据工程所处水环境及设计保护周期确定，一般淡水环境为120～150μm；

（3）金属涂层表面应涂装适宜涂料封闭.封闭涂层的干膜厚度：淡水环境不应小于60μm。

2.2.6、喷涂金属和涂料的材质及加工工艺要求，应符合《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-95）和其它有关材质规定的要求。涂装涂料和金属喷涂的施工工艺、质量检查和竣工验收的要求，均应按照《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105－95）有关规定执行。

2.2.7、钢闸门使用过程中，应对表面涂膜（包括金属涂层表面封闭涂层）进行定期检查，发现局部锈斑、针状锈迹时，应及时补涂涂料.当涂层普遍出现剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应全部重作新的防腐涂层或封闭涂层。

2.2.8、闸门止水的维修养护应符合下列要求：

（1）闸门止水装置应密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；当门后无水时，应无明显的散射现象，橡皮止水每米长度的漏水量应不大于0.15L/S；

（2）当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予更换；更换后的止水装置应达到原设计的止水要求；

（3）止水压板锈蚀严重时，应予更换，压板螺栓、螺母应齐全。

2.2.9、钢闸门门叶及其梁系结构等发生局部变形、扭曲、下垂时，应核算其强度和稳定性，并及时矫形、补强或更换。

2.2.10、钢门体的局部构件锈损，应采用喷砂除锈处理，再喷涂金属防腐涂层。

2.2.11、闸门的连接紧固件如有松动、缺失时，应分别予以紧固、更换、补全；焊缝脱落、开裂锈损，应及时补焊。

2.2.12、闸门行走支承装置的零部件出现下列情况时应更换，更换的零部件规格和安装质量应符合原设计要求：

（1）轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重；

（2）滚轮出现裂纹、断纹、磨损严重或锈死不转；

（3）主轨道变形、断裂、磨损严重。

2.2.13、吊座与门体应联结牢固，销轴的活动部位应定期清洗加油。吊耳、吊座、绳套出现变形、裂纹或锈损严重时应更换。

2.2.14、闸门的预埋件应有暴露部位非滑动面的保护措施，保持与基体联结牢固、表面平整、定期冲洗。主轨的工作面应光滑平整并在同一垂直平面，其垂直平面度误差应符合图纸规定。

2.2.15、闸门锁定装置必须安全可靠，维护方便，动作灵活，两侧锁定必须受力均匀。

2.3启闭机

2.3.1、启闭机防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，应采取防腐蚀措施。防护罩应固定到位，防止齿轮等碰壳。

2.3.2、启闭机机架不得有明显变形、锈蚀、损伤或裂纹，底脚连接应牢固可靠。

2.3.3、启闭机的联接件应保持紧闭，不得有松动现象。联轴节连接的两轴同轴度应符合规定。弹性联轴节内弹性圈如出现老化、破损现象，应予更换。

2.3.4、启闭机传动轴等转动部位应涂红色油漆，油杯应涂黄色标志。

2.3.5、机械传动装置的转动部位应及时加注润滑油，并符合下列要求：

（1）根据启闭机转速或按照说明书要求选用合适的润滑油脂；

（2）减速箱内油位应保持在上、下限之间，油质须合格；

（3）油杯、油道内油量要充足，并经常在闸门启闭运行时旋转油杯，使轴承得以润滑。

2.3.6、注油设施（如油孔、油道、油槽、油杯等）应保持完好，油路应畅通，无阻塞现象。油封应密封良好，无漏油现象。一般应根据工程启闭频率定期检查保养，清洗注油设施，并更换油封，换注新油。

2.3.7、滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时（正常为0.2-0.3mm），应更换轴瓦。滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换。

2.3.8、制动装置应经常维护，适时调整，确保动作灵活、制动可靠。进行维修时，应符合下列耍求：

（1）制动轮、闸瓦表面不得有油污、油漆、水份等；

（2）闸瓦退距和电磁铁行程调整后，应符合《水利水电工程，启闭机制造、安装及验收规范》（DL／T5019-94）的有关规定；

（3）制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修或更换；

（4）主弹簧变形，失去弹性时，应予更换；

2.3.9、卷扬式启闭机卷筒及轴应定位准确、转动灵活，卷筒表面、幅板、轮缘、轮毂等不得有裂纹或明显损伤。开式齿轮应保持清洁，表面润滑良好，无损坏及锈蚀。

2.3.10、钢丝绳应定期清洗保养，并涂抹防水油脂。维修时应符合下列要求：

（1）钢丝绳达到《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》（GB5972－86）规定的报废标准时，应予更换；

（2）钢丝绳与闸门连接端断丝超标时，其断丝范围不超过预绕圈长度的二分之一时，允许调头使用；

（3）更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求。无规定时，应大于4圈，其中2圈为固定用，另外2圈为安全圈；

（4）钢丝绳在卷筒上固定应牢固，压板、螺栓应齐全，压板、夹头的数量及距离应符合《起重机械安全规程》（GB6067－85）的规定；

（5）钢丝绳在卷筒上应排列整齐，不咬边、不偏档、不爬绳；

（6）闸门钢丝绳应保持两吊点在同一水平，防止闸门倾斜；

（7）更换的钢丝绳规格应符合设计要求，应有出厂质保资料。

2.3.11、在闭门状态钢丝绳不得过松。滑轮组应转动灵活，滑轮内钢丝绳不得出现脱槽、卡槽现象。

2.4水泵

（1）水泵外观整洁，无渗水渗油现象，机体表面无锈蚀。

（2）水泵设备和辅助设备应定期检查、维护和保养，发现缺陷应及时修理或更换。

（3）对运行中发生的设备缺陷，应及时处理。

（4）对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理、更换调试等应适时进行。

（5）不应有造成损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内。

（6）水泵的汽蚀和振动应在允许范围内，泵体连接可靠无渗漏。

（7）轴承、填料函运行正常,无渗油渗水现象，符合设计要求。

（8）水泵各连接件紧固件连接可靠，无松动。

（9）减速装置运行平稳，标识清晰，动作可靠。

（10）水泵调节机构标识清晰，润滑良好，动作可靠。

（11）水泵的各种监测仪表应处于正常状态。

（12）油、气、水系统中的管道和阀件应按规定涂刷明显的颜色标志。

（13）油压管路上的阀门应关闭严密， 油、气、水管道接头应密封良好，油系统中管路应保持畅通和良好的密封，无漏油、渗油现象，并定期涂漆防锈。

（14）润滑和冷却用的油质、油位、水压均应符合要求，压力油和润滑油的质量标准应符合有关规定，其油温、油压、油量等应满足使用要求，

（15）油质应定期检查，不符合使用要求的应予更换。

（16）电动机定子和转子回路的绝缘电阻值符合规定。

（17）电动机的运行电压、电流应在额定范围内。

（18）泵站电机风冷系统运行可靠，并定期保养。

（19）快速闸门、拦污设施、清污机等应定期检修和保养，

（20）快速闸门的止水橡皮应定期更换；

（21）快速闸门附近的淤积杂物应及时清除。

（22）快速闸门运转灵活，无严重锈蚀，快速闸门关闭后无明显渗漏。

（23）清污机应定期进行保养确保正常运转。

（24）确保捞草机构及垃圾输送装置正常运行

（25）拦污栅前的污物应及时清除，拦污装置应无污锈蚀破损。

（26）技术供水的水量、水压等满足运行要求。

（27）示流装置良好，供水管路畅通。

（28）集水井和排水廊道无堵塞或淤积。

（29）主机组冷却、润滑和填料函水封用水的技术供水和泵房内渗漏水、废水的排除，应符合要求。

（30）供、排水泵工作可靠，对备用供、排水泵应定期切换运行。

（31）检修电动葫芦应进行定期检查保养，限位开关、刹车和各种电气设备、安全保护装置等必须完好。

2.5现场维护柜

2.5.1、现场维护柜应定期清洁，保持箱内整洁；所有电气设备金属外壳均有明接地，并定期检测接地电阻值，如超过规定，应增设补充接地极。

2.5.2、各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固，如发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换；热继电器整定值应符合规定。

2.5.3、主令控制器及限位开关装置应经常检查、保养和校核，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象；上下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。

2.5.4、熔断器的熔丝规格必须根据被保护设备的容量确定，熔丝熔断后应检查原因，查看线路、设备应正常，不得改用大规格熔丝，严禁使用其他金属丝代替。

2.5.5、各种仪表（电流表、电压表、功率表等）应按规定定期检验，保证指示正确灵敏，如发现失灵，应及时检修或更换。

2.6柴油发电机组

2.6.1、检查电压、电流情况，通过听启动电机内电磁阀吸合的声音，看能否带动连轴。

2.6.2、检查启动蓄电池是否满足要求，检查蓄电池接线桩头是否氧化，电解液是否充足有效。

2.6.3、注意检查柴油油箱的密闭情况，防止大气中水气因温度的变化而发生冷凝现象。

2.6.4、定期更换发电机润滑油，检查油压、油位、油质满足设计要求，供油管路是否畅通，有无渗漏现象。

2.6.5、检查油杯有无缺损，油量是否充足，油质是否合格。

2.6.6、检查水循环管路是否畅通，管路有无锈蚀、渗漏现象。

2.6.7、检查风冷系统的风叶风罩是否完好，运转有无异常。

2.6.8、做好每月一次试运行，做好试运行台账登记工作。

2.6.9、清楚柴油发电机组上的油污和灰尘，保持清洁。

2.7设备预防性试验

（1）根据各枢纽特点，编制合理的试验大纲、必须按标准及行业规定，每年做好一次电气设备设备预防性试验，不得任意降低标准要求。

（2）电气设备应按规定定期进行预防性试验，电气设备预防性试验内容和周期应符合下表的规定。

表1  电气设备预防性试验

| 序号 | 试验项目 |  | 试验 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 试验内容 |  |  |
| 1 | 电动机、发电机绝缘 | 定子绕组绝缘电阻测量 |  |  |
|  |  | 透平器油试验 | 1年 |  |
| 2 | 热键电器、电动机保护器 | 保护动作检测 |  |  |
| 3 | 电气设备、电缆桥架、配电房等 | 接地电阻测量 |  |  |
| 4 | 电气仪表 | 电气仪表检验 |  |  |
| 5 | 变压器 | 绝缘电阻吸收比测量 | 1年 | 干式、油浸式 |
|  |  | 绕阻直流电阻测量 | 1年 | 干式、油浸式 |
|  |  | 交流耐压试验 | 3年 | 干式、油浸式 |
|  |  | 绝缘油试验 | 1年 | 油浸式 |
| 6 | 避雷器 | 绝缘电阻测量 | 1年 | 雷雨季节前 |
|  |  | 电气特性试验 | 1年 | 雷雨季节前 |
| 7 | 过电压保护器 | 绝缘电阻测量 | 1年 | 雷雨季节前 |
|  |  | 工频放电电压测量 | 1年 | 雷雨季节前 |
| 8 | 10kv母线 | 绝缘电阻测量 | 1年 |  |
|  |  | 交流耐压试验 | 1年 |  |
| 9 | 电缆 | 交流耐压试验 | 1年 |  |
| 10 | 绝缘棒、绝缘挡板 绝缘罩、绝缘夹钳 | 交流耐压试验 | 1年 |  |
| 11 | 验电器 | 交流耐压试验 | 半年 |  |
| 12 | 绝缘手套、橡胶绝缘靴 | 交流耐压试验、泄漏电流 | 半年 |  |
| 注：依据DL/T596、DL/T1476 |  |  |  |  |

（2）承试过程中，发现设备缺陷或损坏应及时提出整改意见及帮助修复，无法修复必须更换的设备由招标人购买并安装调试。

（3）试验结束后应及时提交正式电气预防性试验报告、养护记录及报告、仪表检测报告（记录及报告均为一式两份），试验报告、仪表检测报告必须加盖单位公章。

（4）在仪表检测过程中，发现仪表缺陷、损坏或精密度不满足要求应及时更换或修复。

2.8档案管理

2.8.1、应收集归档的资料

（1）凡工程检查、维护、保养资料都应及时收集归档。

（2）设备随机资料、检修资料、试验资料，应收集归档。

2.8.2、认真执行采购人的归档制度，做到一月一归档。

2.8.3、必须严格执行档案保密制度，未经采购人许可不得摘抄、复制、翻印、抽取档案，不得将档案随意转借他人。

2.8.4、所有档案资料应有乙方专人管理，乙方人员如有变动时，应按规定做好移交手续，并在清单上签字。

3.绿化养护管理要求：

3.1、养护人员要求：

平时有相对固定的养护工常年在常州市武进区水利枢纽管理中心各管护区域从事日常养护管理，必要（重大季节性修剪、活动或节假日加强管护）时增加专业设备和人员进行整体养护。

3.2、养护要求

（1）整个养护范围内的花草、树木的修剪、整枝、施肥、除草、浇水、治虫、添土平整等日常管理，要求景观效果好。

（2）乔木：树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光，无病虫害。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无杂草，设施完好。

（3）花灌木：适时开花，株形丰满，，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致，无杂草，无病虫害。

（4）地被草坪：外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，常年保持绿色，修剪及时，无杂草，无病虫害

（5）花坛花带：轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰，无杂草，无病虫害。

（6）病虫害防治：绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无病虫害发生。

（7）绿化带卫生保洁：绿地整洁，对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内作业废弃水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。(作业废弃物由承包单位负责及时清运，严禁长期集中堆放以免造成安全隐患。）

4、环境保洁管理要求

（1）硬化路面（含隔水墩），每日保洁一次做到道路畅通，即道路清扫无死角，路缝无杂草，路面无杂物，垃圾无漏收，无边角泥，雨后无积水，使道路废弃物控制在最低指标，坚持不间断巡回保洁制度，始终使道路保持清洁如新。

（2）清扫时应采取平扫，垃圾按规定全部放入垃圾箱，严禁在辖区内或垃圾桶内焚烧树叶等各类垃圾。

（3）确保绿化带内无白色垃圾、果皮、纸屑、烟蒂、枯叶、树枝等污物，应做到发现后随时清捡入箱。

（4）确保辖区内所有垃圾箱无箱外垃圾。

（5）每日做好辖区内所有建筑物外墙的保洁工作，及时对建筑物外墙（含窗台）等处的灰尘、蜘蛛网、雨渍（水渍）采用合理的方式进行清除或擦拭，并做好不间断巡回保洁工作。

（6）每日对设备外壳进行擦拭一次，擦拭时使用干抹布，严禁带水作业。

（7）对电器柜进行擦拭保洁时，严禁带水作业。

（8）职工宿舍楼每日清扫一次，保持无灰尘和污迹。

（9）对辖区内所有标识标牌每日一次擦拭，做到无灰尘、污渍。

（10）对办公楼内地面每日拖洗一次，同时对办公楼内所有门、窗内外（含门锁、窗轨）、空调外壳及内墙进行擦拭，做到门、内墙无灰尘、污渍，空调、窗户无灰尘、手渍、水渍，达到窗明几净，并做好循环保洁工作。

（11）在做养护保洁工作时，应注意小心作业，避免损坏甲方各类设备，影响工程运行。

5、观测服务管理要求

进行水工建筑物沉降观测，并提交书面观测报告3份，观测报告包含工程观测的所有资料，并对所测工程的沉降情况、引河断面情况等作出分析，提出合理化建议。具体根据工程观测的相关规范标准时间节点要求，测量计算并出具符合要求的成果性报告。

5.1内容：

（1）基准点及断面桩桩顶高程引测；

（2）沉降观测；

（3）河道断面测量；

（4）枢纽所在地水位、雨量逐日观测。

工作基点考证、沉降观测、河道断面桩顶高程接测、引河断面观测，水位、雨量观测，并提交书面观测报告3份，观测报告包含工程观测的所有资料，并对所测工程的沉降情况、引河断面情况等作出分析，提出合理化建议。具体根据工程观测的相关规范标准时间节点要求，测量计算并出具符合要求的成果性报告。

5.2规范标准

（1）国家标准《工程测量规范（GB50026-2007）》

（2）江苏省地方标准《水利工程观测规程（DB32/T1713-2011）》

5.3作业要求

5.3.1、仪器设备、人员素质的要求

（1）根据沉降观测精度要求高的特点，为能精确地反映出建（构）筑物在不断加荷下的沉降情况，规定测量的误差应小于变形值的1/10—1/20，沉降观测应使用S05级精密水准仪，水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铟钢尺。

（2）作业人员必须接受专业学习及技能培训取得相关技术岗位资格证书，对实施过程中出现的问题能分析原因并正确运用误差理论进行平差计算，按时、快速、精确地完成每次观测任务。

5.3.2、观测时间的要求

建筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件，特别是首次观测必须按时进行，其他各阶段的复测，根据工程进展情况必须定时进行，不得漏测或补测。本次枢纽工程已完工5年，根据规程要求汛前、汛后各观测一次，相邻的两次时间间隔称为一个观测周期，观测周期为6-7个月，须按设计及质检验收规范标准规定的观测周期准时进行。

5.3.3、沉降观测自始至终要遵循“五定”原则

“五定”即沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物的沉降观测点，点位要稳定；所用仪器、设备要稳定；观测人员要稳定；观测时的环境条件基本一致；观测路线、镜位、程序和方法要固定。以上措施在客观上尽量减少观测误差的不定性，使所测的结果具有统一的趋向性，保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致，使所观测的沉降量更真实。

5.3.4、施测要求

（1）仪器、设备的维护方法与观测程序要熟悉、正确。在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正，必要时经计量单位予以鉴定。连续使用3-6个月后重新对所用仪器、设备进行检校。

（2）在观测过程中，维护人员要相互配合，工作协调一致，认真仔细，做到步步有校核。

5.3.5、沉降观测精度的要求

根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。在无特殊要求情况下，一般高层建（构）筑物采用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求。

各项观测指标要求如下：

1）往返较差、附和或环线闭合差：△h＝∑a－∑b≤1.0√n ，n表示测站数；

2）前后视距≤50m、前后视距差≤2m、前后视距累积差≤3m；

3）沉降观测点相对于后视点的高差中误差: ≤0.5m。

5.3.6、沉降观测成果整理及计算要求

（1）原始数据要真实可靠，记录计算要符合施工测量规范的要求，按照依据正确、严谨有序、步步校核、结果有效的原则进行成果整理及计算。

（2）最终提交测绘成果报告书。

2. 付款条件（进度和方式）

维护费用的支付为合同签订之日起15个工作日内支付10%预付款，第一个季度（第一次付款）支付合同价的15%，其余第个季度支付合同价的25%，支付日期在下一季度的第一个月的20日前。每次实际支付额按合同应支付额结合日常考核扣减额按比例计算核准，按有关财务规定办理相关支付手续。

3. 验收标准

发包人组织的管理考核（参照《武进区水利枢纽管理中心水利工程维护管理考核办法（试行）》执行）作为维护费用支付的重要依据。

武进区水利枢纽管理中心

水利工程维护管理考核办法（试行）

一、目的和依据

为加强中心所辖枢纽、闸、站等水利工程的维护，科学评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，根据《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》，结合我区实际，制定本办法。

二、适用范围

本次招标范围内的水利工程管理。

三、考核内容

工程维护管理考核主要包括：组织管理、控制运行、巡视检查、维修保养、安全生产、环境管理等内容，评分实行百分制。

四、考核办法

季度考核实行单个枢纽工程百分制考核，最终得分以单个枢纽工程累计得分的平均值为准。(保留小数点后一位)

五、考核等级

考核分为优良、良好、合格、不合格4个等级。其中：考核结果90分（含90分）以上的，为优良；考核结果85分-89分（含85分），为良好；考核结果80分-84（含80分），为合格；考核结果80分以下的，为不合格。

六、考核安排

由发包方组织实施季度考核。季度考核一般安排在每季度末进行，考核结果于次月5日前以书面形式通报。

七、考核等级和奖惩标准

（一）每季度支付本项目中标价的25%。其中：

（1）季度考核为优良的，每扣1分扣3000元；

（2）季度考核为良好的，扣5万元；

（3）季度考核为合格的，扣10万元；

（4）季度考核为不合格的，扣15万元，并终止合同，取消维护管理资格。

（二）全年考核中，两次季度考核均为合格的，另外加扣20万元，并终止合同，取消维护管理资格。

八、其他

（1）本办法由发包方负责解释。

（2）本办法自发布之日起施行。

《武进区水利枢纽管理中心水利工程维护管理考核办法（试行）》

枢纽中心维护管理考核表（    ）

| 类别 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 单位分值 | 扣分情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 | 规章制度 | 1.建立、健全并不断完善泵闸各项管理规章制度，包括控制运用、调度管理、运行操作、值班管理、检查监测、维修养护、设施设备管理、安全生产、保护管理、环境管理、档案管理、教育培训、岗位管理、检查报告及应急抢修、事故处理报告等； 2.关键岗位制度和内部管理制度应明示上墙。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 人员配备 | 1.组织机构健全，管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；岗位设置合理，人员满足工程管理需要，关键岗位持证上岗；泵闸负责人、技术人员、值班人员、维修养护人员应明确岗位责任，严格遵守劳动纪律，认真执行操作规程、安全规程和各项规章制度，做到任务到人，责任到人； 2.泵闸负责人因事请假、探亲或外出，应报管理中心备案； 3.防汛、重大节假日期间须经批准后方可离岗；人员配备不少于测算表人数。 | 人员配备不足或擅自离岗最高扣5分，其余每次扣0.5分 |  |  |
| 运行管理 | 泵闸调度运行 | 1.严格遵守《调度规程》，服从管理部门调度指令，实施引水和排水；按控制运用计划或上级主管部门的指令组织实施；并做好记录。 2.未经同意不得擅自启闭设备。3.接收调度指令后，应按要求开机运行；运行结束后应报告运行情况，并做好运行记录； 4.因维护保养需要对泵闸设备进行试运行，应提前24小时报告，获批准后方可开启泵闸。 5.定时、定点的对水位、流量、降雨量等情况进行观测和记录；遇突变情况，应及时报告水情信息。 6.防汛期间加强人员值班，保持通信畅通，密切注意水情变化情况，准确及时地执行上级主管部门的指令； 7.随时掌握泵闸运行状况，发现问题及时处理并报告主管部门。 | 未按调度指令擅自操作设备、未在规定时间内执行调度指令、发现问题及时处理并报告主管部门扣5分；其余每次扣0.5分 |  |  |
| 巡视检查 |  | 1.开展工程检查，做好检查记录，发现问题及时处理。 2.按照《江苏省泵站技术管理办法》开展日常检查、定期检查和专项检查，检查路线、频次和内容符合要求，记录规范，发现问题处理及时到位；编写检查报告，并将定期检查、专项检查报告报上级主管部门备案。 3.汛期前后实施定期检查。汛前重点检查设施、设备运行状况，确保完好；汛后重点检查设施、设备变化、损坏情况，及时维修保养。定期检查结果应于每年的五月下旬和十月下旬书面报告。 4.当遭遇高潮位、暴雨、台风和重大事故时，必须对泵闸进行特别检查；必要时可报请本所和有关单位共同检查。特别检查要编制专题报告。 | 每次扣1分 |  |  |
| 维修保养 | 启闭机的维修与养护 | - 启闭机整洁、运行正常； - 无锈蚀、漏油、损坏等，保护和限位装置有效； - 启闭机联接件有松动的，弹性联轴节内弹性圈老化、破损，但未及时进行更换的； 4.机械传动装置的转动部位未及时加注润滑油的或不符合规范要求的； 5.油路不畅或密封不可靠，出现阻塞、漏油的； 6.滑动轴承出现损伤、变形或磨损严重的； 7.制动装置不灵活、可靠的或保养不符合规范要求的； 8.卷筒及轴定位不准，转动不灵活，卷筒表面有裂纹或明显损伤的； 9.钢丝绳未定期清洗保养或保养不符合规范要求的； 10.闭门状态钢丝绳过松，滑轮转动不灵活，滑轮内钢丝绳出现脱槽、卡槽现象的； 11.现场控制柜运行正常，仪表及电气元器件无损坏，连接紧固可靠； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 闸门 | - 启闭机整洁、运行正常； - 无锈蚀、漏油、损坏等，保护和限位装置有效； 3.外观不整洁，梁格内有积水、杂物，闸门吊耳、门槽等部位有杂物，但清除不及时的； 4.闸门运转部位加油设施不畅的或加油不及时的； 5.闸门出现严重锈蚀的或闸门防腐蚀措施不符合规范的； 6.闸门止水漏水量超标的或闸门止水养护不符合规范的； 7.闸门门叶、梁系和承载构件等发生变形、扭曲，但未及时进行矫形、补强或更换的； 8.闸门连接固件有松动、缺失的或焊缝脱落、开裂、锈损，但未及时进行补焊的； 9.闸门行走支承零部件损坏，但未及时进行更换的； 10.闸门锁定装置不可靠，动作不灵活，两侧受力不均匀的； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 水泵 | - 水泵设备外壳保持整洁、无污、无锈、表面涂漆完好； - 定期进行保养和检修 3.水泵运行平稳，转动部位无异响或卡阻 4.定期检测主电机绝缘，绝缘数值和吸收比符合要求； 5.定、转子绝缘合格，接线盒内清洁，接线螺栓无松动现象； 6.水泵连接及紧固件无松动； 7.冷却系统运行可靠，推力轴承、导轴承间隙调整合理，无渗漏现象，冷却水，润滑水压力正常，供水可靠； 8.上下油缸及稀油水导轴承密封良好，油位、油质符合规定要求； 9.主机泵编号及机械旋转方向标识清晰明确；励磁系统、保护装置性能稳定、工作可靠； 10.绕组、轴承的测温系统准确可靠，绕组温升和轴承的最高温度符合规范要求； 11.上下油缸以及稀油水导轴承密封良好，油位、油质符合规定要求； 12.叶片调节机构工作正常；主水泵汽蚀、振动以及主水泵轴承摆动、振动符合规定要求； 13.泵体及进出水流道、结合面无漏水、漏气现象。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 清污机的维修与养护 | 1.开关箱应防雨、防潮； 2.各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固。 3.对设备进行润滑、保养、检查机组各部件，应无明显缺陷故障，液压机构，行走机构无，控制机构无损坏。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 辅机系统 | 1.风机运行正常； 2.供油泵运行正常； 3.排水泵及排水系统运行正常； 4.电机加热系统运行正常； 5.辅机柜柜内整洁，仪表电气设备完好，连接紧固可靠； 6.油泵、水泵、定期保养、检修，运行可靠； 7.辅机控制系统工作可靠； 8.管道和阀件标识规范，密封良好； 9.压力容器和各种表计等定期校验，信号准确，动作可靠； 10.润滑油的油质定期检验，油温、油压、油量等满足使用要求。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 现场控制柜 | 1.箱内不整洁，未定期检测接地电阻值的； 2.各种开关、继电保护装置有积尘、触点不良、接头不牢固的 限位不准确、不可靠，主令开关有触点烧毛现象； 3.熔断器的熔丝规格使用不当 各种仪表（电流表、电压表、功率表等）未按规定定期检验，发现失灵的； 4.电柜、电机等各类设备的接地不可靠，有焊缝脱落等现象的 未进行接地的检测工作的； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 起重设备 | 1.起重设备及控制柜外表整洁，无漏油渗油现象； 2.启闭设备运行正常，紧固件安全可靠，润滑部位符合规定要求 电气控制柜仪表及电气设备完好，连接可靠； 3.对设备进行润滑、保养、检查机组各部件，应无明显缺陷故障，运行正常，按规定进行特种设备检测； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 电气设备维修与养护 | 1.各类电气设备外观整洁，无锈蚀、渗油现象，油漆完好，电气线路整齐、牢固，接线正确规范，标识清晰正确； 2.定期开展电气预防性试验，各项试验指标符合国家现行标准规定； 3.设置在露天的开关箱应防雨、防潮；电气设备动作可靠、继电保护装置完好，触点良好，接头牢固； 4.主令控制器及限位装置保持定位准确可靠。 5.仪表完好并定期检测。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 自动监控系统 | 1.定期对传感器、可编程序控制器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查维护和清洁除尘； 2.自动监控系统发生故障或显示告警信息时，应查明原因，并及时排除。监控系统及网络通讯系统运行正常，现场控制单元运行正常，执行元件、信号器、传感器等工作可靠。 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 构筑物 | 闸站建筑物管理 | - 工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序； - 无安全隐患； - 主要建筑物无明显的不均匀沉陷； - 主要建筑物的水平、位移、扬压力等观测点及设施齐全、完好； 5.主要包括泵站、节制闸、船闸、控制楼、办公楼及生活附楼维修养护，室内水龙头、热水器、卫生设施、空调、水池、水电管线、门窗维修等 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 工程观测 | - 按照相关规程规范要求开展安全监测，监测项目、频次符合要求； - 数据可靠，记录完整，资料整编分析有效； 3.定期开展监测设备校验和比测。 |  |  |  |
|  | 设施监测 | 1.按照相关规程规范要求开展防建筑物雷监测 |  |  |  |
| 安全生产 | 安全检查 | 1.定期组织安全生产检查工作，检查水工建筑、机电设备、安全用具和安全设施，使其经常处于良好状态，对查出的隐患及时整改，及时上报，并落实防范措施；2.无安全事故发生。 3.应严格执行泵闸安全生产规章制度； 4.加强职工安全技术培训，做好安全生产的宣传、教育工作，增强安全责任意识； 5.特种作业人员必须经专业培训、考核并持证上岗。 | 出现安全事故扣10分，由于人为操作造成事故或因管理问题造成事故甲方将解除管护合同，其余每次扣0.5分 |  |  |
| 环境管理 | 环境 | 1.运行和维修保养中产生的废油、废渣和水草等，妥善处理，不得由于管理工作造成附近地区的环境污染和破坏。 2.工程管理范围内公共设施应保持完好、整洁、卫生；管理房内地面、墙面应清洁、明亮、美观。3.严禁在生产区、生活区周围环境中倾倒垃圾，保持环境卫生。4.设备整洁无灰尘，厂房、宿舍整洁，无杂物堆放；泵、闸站院区路面整洁，无杂物堆放； 5.硬化路面每日保洁一次，道路清扫无死角；严禁在辖区内或垃圾桶内焚烧树叶等各类垃圾；确保辖区内所有垃圾箱无箱外垃圾； 6.每日对设备外壳进行擦拭一次； 7.对办公楼内地面每日拖洗一次，做到门、内墙无灰尘、污渍达到窗明几净； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 绿化 | - 有相对固定的维护工常年从事维护管理；地被草坪：外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，常年保持绿色，修剪及时，无杂草，无病虫害； - 灌木、树木按树种要求修剪，无虫害药害；花坛花带：轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽； - 树木及时补种，因管护原因树木出现死亡的； - 草坪植被及时修剪补种，夏季及时抗旱，冬季易冻害的树木涂白； - 绿地内垃圾、绿化修剪废弃物及时清理； | 每次扣0.5分 |  |  |
| 档案管理 |  | - 档案管理制度健全，配备档案管理人员； - 档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范； - 做好泵闸运行期间主水泵、节制闸、电气设备、自动化及视频监控系统和其他附属设施资料的管理、收集和整理工作； - 做到一月一归档的 5.违反档案保密制度的。 | 每次扣0.5分 |  |  |

| 采购内容及要求 遥观南枢纽 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 泵站、节制闸、船闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 主机泵、闸门、启闭机、清污机、输变电系统、操作设备、配电设备、避雷设施、自动化控制系统、监控系统、特种设备等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 泵站、船闸、节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、水平位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 遥观北枢纽 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 泵站、节制闸、船闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 主机泵、闸门、启闭机、清污机、输变电系统、操作设备、配电设备、避雷设施、自动化控制系统、监控系统、特种设备等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 泵站、节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、河道景观维护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、水平位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 马杭枢纽 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 泵站、节制闸、船闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 主机泵、闸门、启闭机、清污机、输变电系统、操作设备、配电设备、避雷设施、自动化控制系统、监控系统、特种设备等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 泵站、船闸、节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、景观设施维护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 武进港枢纽 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 引水泵站、节制闸、船闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 主机泵、闸门、启闭机、清污机、输变电系统、操作设备、配电设备、避雷设施、自动化控制系统、监控系统、特种设备等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 泵站、船闸、节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、景观设施维护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 雅浦港枢纽 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 引水泵站、节制闸、船闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 主机泵、闸门、启闭机、清污机、输变电系统、操作设备、配电设备、避雷设施、自动化控制系统、监控系统、特种设备等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 泵站、船闸、节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、景观设施维护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 6号河节制闸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 节制闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 闸门、启闭机、操作设备、配电设备、避雷设施、自动监测、监控设施等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备维护 | 设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 北阳湖节制闸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 节制闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 闸门、启闭机、操作设备、配电设备、避雷设施、自动监测、监控设施等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备维护 | 设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 锡溧漕河节制闸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 节制闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 闸门、启闭机、操作设备、配电设备、避雷设施、自动监测、监控设施等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 人员配备需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 项目负责人 |  | 技术负责人 |  | 一般管理人员 | 后勤、安保人员 | 合计 | 备注 |  |
| 遥观南枢纽 | 1 |  | 2 |  | 8 | 1 | 12 | 配备安全员C证2本，档案管理员证1本，高处作业证1本，高压电工作业证2本，行车操作证1本，闸门运行工初级及以上证书2本，含船闸。 |  |
| 遥观北枢纽 |  |  |  |  | 8 | 1 | 9 | 配备高压电工作业证2本，行车操作证1本，闸门运行工初级及以上证书1本。 |  |
| 马杭枢纽 |  |  |  |  | 8 | 1 | 9 | 配备高压电工作业证2本，行车操作证1本，闸门运行工初级及以上证书1本。 |  |
| 雅浦港枢纽 |  |  |  |  | 6 | 1 | 7 | 配备高压电工作业证2本，闸门运行工初级及以上证书2本，含换水泵站。 |  |
| 武进港枢纽 |  |  |  |  | 6 | 1 | 7 | 配备高压电工作业证2本，闸门运行工初级及以上证书2本，含换水泵站。 |  |
| 6号河节制闸 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 配备闸门运行工初级及以上证书1本。 |  |
| 北阳湖节制闸 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 配备闸门运行工初级及以上证书1本。 |  |
| 锡溧漕河节制闸 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 配备高压电工作业证2本，闸门运行工初级及以上证书1本。 |  |
| 机动调配人员 |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 枢纽中心调配使用。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |

注： (1)项目维护人员应长期固定，同等条件下优先使用现有看护人员。

（2）乙方应提前与原维护单位做好项目交接工作。

维护费用

（1）本项目实行包工、包安全的闭口承包方式。

（2）除发包人提供的现场条件之外，乙方必须自行配置为保证管理所需要的各类工具、设施设备，办公所需设备、办公用品、耗材。

（3）现场必要观测设施（水尺、等）缺失的由乙方补足。

（4）在工程养护中发生的材料、易耗品以及其余工程养护必须的备品件等相应费用，单件超过800元的由采购人支付（管护期内钢丝绳、油脂等包含在报价内不再另外支付）。

（5）绿化、保洁费用包含必要的人工、机械、工具、材料等，维护范围包含管理区域。

本维护项目实行总价承包。

四、其它技术、服务等要求

1）乙方需在本地成立项目部，项目负责人1人，技术负责人2人（机械负责人1人，电气负责人1人），各岗位持证上岗、该项目必须的操作人员配备齐全。并组织固定的维修保养及抢修队伍。具有24小时固定值守人员及值守电话，乙方自备巡视检修车辆。

（2）接到发包人运行指令后，泵站应在1小时内开机投入运行，停机运行应在1小时内完成；节制闸应在半小时内完成下闸，开闸应在半小时内完成。发包人在整个管理期内随时有权通知开、停机，开、关闸。

（3）接到采购人电话10分钟内给予响应，维修、巡查人员1小时内到达现场服务。泵站出现故障暂时无法快速修复的情况下，乙方能在6小时内提供应急抢修服务。

（4）乙方负责各闸站24小时值守以及设备运行、检查养护和维修。

（5）乙方提供针对上述泵站、闸站机电设备保养、检修、巡视所需的工具、车辆及人员。驻场人员应长期固定，同等条件下优先使用现有人员。

（6）乙方维护人员必须做到每月不低于2次的巡检，确保设备正常使用并做详细记录。

（7）乙方提供高、低压及电气设备、控制系统、照明设备的维护。

（8）乙方负责站内的绿化养护、室内外环境保洁服务、乙方提供所需的工具、车辆、及产生废弃物的处理。

（9）乙方提供省级水利工程管理单位、精细化水利工程管理单位与安全生产标准化创建及复检工作等台账资料及技术支撑。

（10）根据发包人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构。

（11）根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和操作规程，建立健全工程各类应急预案、编制应急抢险预案、健全各类台帐、成立工程应急抢险队伍。

- 按照发包人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息

02包

一、采购标的

1. 采购标的

牛塘枢纽（水韵园）、大通河东枢纽、大通河西枢纽、大通河套闸、南运河节制闸、永安河节制闸等闸、站工程运行管护项目

2.项目概述

牛塘枢纽（水韵园）、大通河东枢纽、大通河西枢纽、大通河套闸、南运河节制闸、永安河节制闸等闸、站工程的全委托运行管护。主要管护内容:工程运行,工程机械及电气设备巡查、维护保养、抢修,工程观测、水文观测、防雷检测等工程涉及的观测、检测、监测和检验,构筑物及附属设施的维护、工程范围内环境管理、档案管理、人才培养，工程范围内生活设施维修养护及绿化保洁、工程管理范围内安保等。管护期内完成水利工程的管理精细化工程、安全生产标准化工程的创建工作计划，完成精细化工程、安标工程抽检、复检工作，并提供必要台账资料及技术支持。

3.水利工程基本情况：

1.牛塘枢纽。牛塘水利枢纽为新孟河延伸拓浚工程运河以南重要口门建筑物，布置在入湖河道武宜运河上，南距武南河585m，包括16m节制闸和V级航道船闸（16m×180m)各1座。

2.大通河东枢纽。大通河东枢纽是武进中心城区防洪除涝治理控制工程之一，由单孔净宽8m节制闸和30 m³/s的排涝泵站各一座组成。大通河东枢纽于2001年12月25日正式开工，于2003年汛前完成并投入运行。

3、大通河西枢纽。大通河西枢纽泵站工程位于大通河西端的大通河套闸旁边，北侧与常州大运河改道段连接，是武进中心城区防洪除涝工程的一项重要工程，建成于2007年6月。泵站可双向运行，排涝设计流量20m3/s，主要功能为防洪、排涝和引水改善水环境。

4、大通河套闸。大通河河套闸是湖塘地区镇区片防洪除涝治理控制工程之一，同时是武澄锡引排工程控制线建筑物项目之一。枢纽位于武进区湖塘镇聚湖村。闸首净宽8米，闸室净宽20米，长80米。上游最高通航水位5.5米，下游4.4米，闸门设计流量为40m³/s。防洪标准为50年一遇。

5、南运河节制闸。南运河节制闸采用双孔坞式结构，闸门为16m宽的升卧门， 闸上设启闭机房及人行钢桥，上下游设置连接段，河道东岸设置独立管理区的综合管理楼。工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级，防洪按20年一遇设计，50年一遇校核。

6、永安河节制闸。永安河节制闸工程位于常州市武进区前黄镇郎家塘村的永安河上，太滆运河与永安河交汇口处北侧200m处。单孔净宽16m，采用钢筋砼坞式结构。

4.工作要求：

一、工程的组织管理

1.根据发包人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构。

2.根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和维护规程，报发包人审批后执行。

3.合同生效后，管理人应依据《泵站技术管理规程 SL255-2000》、《水闸技术管理规程 SL75-94》、等规范的要求，结合所管工程的特点，分别制定《泵闸维护规程》、《泵闸安全维护规程》、《泵闸规章制度》，并报发包人审批后执行。

4.建立健全工程各类应急预案上报发包人。

5.编制应急抢险预案，成立工程应急抢修队伍并报发包人。

6.按照发包人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。

7.定期对看护人员进行技能培训与安全培训，并建立相关学习台账。

（8）完成精细化工程、安全生产标准化工程的台账资料。

二、工程的运行调度

（一）、水文测报管理

1.管理人须按要求做好水情测报工作。

2.应建立汛期、运行期水情、工情报告制度，确保水情、工情及时上报，为科学调度提供基础数据。

（二）、工程调度运行

1.工程巡查、维护应严格服从发包人调度，不得随意启动机组、启闭闸门。

2.工程发生突发事故时，应按事故紧急处理制度的要求执行，视情况作相应处理，并及时向发包人报告。

3.为确保工程运行正常可靠，各闸站24小时有人值守，并有专人巡视。

4.严格服从管理部门调度指令，实施补水和排水；未经同意不得擅自开启闸门、水泵。接收调度指令后，应按要求开机运行（水闸半小时内完成启闭指令，泵站1小时内完成启停指令）；运行结束后应报告运行情况，并做好运行记录；因维护保养需要对泵闸设备进行试运行，应提前24小时报告，获批准后方可开启泵闸。

（三）、工程观测监测

1.负责构、建筑物的检查和观测工作。

2.做好工程汛前、汛后工程观测工作。

三、工程的维护

（一）、设备维护

1.严格遵守水利工程的各类管理规范及泵站、水闸设备管理规程。

2.负责泵站机组、高压柜、机电设备、水闸闸门、启闭机、清污机，垃圾输送机、液压设备、监控及自动化系统、水文设施、发电机组及相关机电控制设备的日常检查、维护、保养和设备校验工作，确保设备完好。维修项目由管理人根据工程检查情况制订维修方案和计划，上报发包人。

3.按照《泵站技术管理规程 GB/T30948-2014》、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）要求，对所管设备每年进行汛前、汛后、经常检查，确保设备处于完好状态。

4.所有机电设备按规定编号、标色；开关、阀门等有开关方向标志的都必须标明。

5.所有机电设备应建档挂卡，记录设备维修及现状情况，并明确责任人。建筑物、设备养护完好，设备表面无油污、积尘及破损现象。

6.按规定对电气设备、仪表、安全器具等进行各项试验、校验。试（校）验记录齐全，资料及时整理、分析、存档。

（二）、环境管理

1.管理人应确保工程管理范围内的建、构筑物及设备设施的环境卫生、整洁。

2.管理人应确保进水口垃圾和清污机垃圾打捞和处置。

3.做好其他环境管理工作。

（三）、其他附属设施的管理

1.对管理范围内的配电系统、监控设施、清污机等其他设备进行日常维护和保养，确保完好及安全。

2.维护所必须的相关物资、备品备件的采购、更换与补充，由承包人负责，费用计入相应投标报价中。

四、安全管理

1.按规定建立安全防火、安全保卫、安全教育与考核、事故处理、事故调查与报告制度。

2.按规定建立安全组织网络。

3.定期组织管护人员进行安全知识的培训，定期组织安全教育活动，特种作业人员应专门培训。

4.安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。

5.事故发生后，应立即采取措施限制事故的扩大，并按规定及时上报。

6.发生事故后，管理人应积极配合事故调查和事故处理工作。

五、工程信息管理

（一）、档案管理

（1）管理人按规定建立档案。

（2）明确熟悉、掌握档案管理知识的专职或兼职人员管理档案。

（3）档案管理分别按照有关规定执行，且排列有序、文件齐全。

（二）、定期信息上报

1. 管理季报

每季度，向发包人提交当季度《管理季报》，主要内容：

（1）管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

（2）工程维修养护情况。

（3）工程维护情况及工程维护资料，需要提请发包人注意的事项。

（4）管理人情况:包括劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

（5）工程声像资料。

2.年度管理工作总结

每年的12月15日前完成并提交发包人。内容包括：

（1）工程维护管理情况综述

（2）履行合同情况

（3）工程巡查、维养管理

（4）工程存在问题

（5）建议和意见

3.不定期的管理工作报告

（1）关于提高工程效益的建议。

（2）关于工程维护管理工作的总结。

（3）工程维修、设备大修总结

4.日常管理文件

（1）工程管理日志。

（2）维护管理协调会议纪要文件。

（3）发包人通知、指令等。

（4）管护记录。

（5）工程观测资料（含水文测报资料）

（6）日常巡视检查记录。

（7）其他管理业务往来文件。

- 管理人的请示、报告。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）服务期：1年.。

（2）服务效率：中标人在接到中标通知书签订合同后，应10天内组织所需人员及设备进场。

（3）服务标准：中标人必须严格按照以下内容：

1、项目要求：

1.1主要管护人员最少配备高配电工8名用于日常运行管理，[必须持有特种作业操作证（高压电工作业证）]，并能用于闸站变压器注册登记，中标单位如果配备高压电工作业人数不满足需求，必须在合同签订后两周内配齐人员。

1.2牛塘枢纽具有功能，中标单位需配备两名闸门运行工，如果闸门运行工人数不满足需求，必须在合同签订后两周内配齐人员。

1.3项目管护人员应24小时值守，操作人员需持证上岗。

1.4管护公司应现场配置巡查、抢修车辆各1辆满足巡查抢修等业务。

2、机电设备养护质量标准

2.1、基本要求：

2.1.1、常州市武进区水利枢纽管理中心机电设备养护管理依据：

（1）《江苏省泵站技术管理办法》、

（2）《江苏省水闸技术管理办法》

（3）《江苏省水利工程管理考核办法》

（4）《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014）

（5）《水闸技术管理规程》（SL75-2014）

（6）《泵站现场测试与安全检测规程》（SL548-2012）

（7）《电力安全工作规程》

（8）《水利工程观测规程》（DB32/T 1713-2011）

（9）《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）

（10）《水工金属机构防腐蚀规范》（SL105-95）

（11）《水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准》（SL240-1999）

（12）《继电保护及自动装置运行管理规程》（DLT 587-2016）

2.1.2、遵守甲方的有关规章制度，无条件服从甲方管理人员的工作安排。

2.1.3、根据本项目的情况与要求，乙方须建立与之相适应的闸门、启闭机和机电设备养护管理项目管理体系，制定完善的管理目标、管理措施和工作计划，配置合理的组织结构和优秀的管理人员、工作人员，并严格执行。

2.1.4、制定和完善日常管理突发事件的各种应急方案，责任人明确，确保在突发事件发生时能及时正确处置。

2.1.5、制定和完善工作人员仪表仪态，言行举止等方面的规范，促使工作人员着装规范、整洁，用语文明，纪律严明。

2.1.6、严格遵守国家和地方有关用人管理规定，设施养护管理人员应聘、录用、辞职等管理档案规范，手续齐全。

2.1.7、乙方工作人员应严格符合甲方要求，如该工作人员有严重违规违纪现象，甲方有权辞退，并责成乙方在三天内把相应人员补充到位。乙方无权占用甲方额定的人员数。

2.1.8、乙方工作人员应按甲方要求做好养护管理工作的有关台账记录，并按月及时交甲方保存。

2.2闸门

2.2.1、闸门外观应整洁，梁格内无积水、无淤泥杂物，闸门吊耳、门槽等部位的杂物应及时清理，附着的水生物、泥砂和漂浮物等杂物应定期清除。

2.2.2、运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油。

2.2.3、钢闸门防腐蚀可采用涂装涂料和喷涂金属等措施。实施前，应认真进行表面预处理。表面预处理后金属表面清洁度和粗糙度应符合《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-95）的规定。

2.2.4、钢闸门采用涂料作防腐蚀涂层时，应符合下列要求：

（1）涂料品种应根据钢闸门所处环境条件、保护周期等情况选用；

（2）面、〈中〉、底层应配套，性能良好；

（3）涂层干膜厚度：淡水环境宜不小于200μm。

2.2.5、钢闸门采用喷涂金属作防腐涂层时，应符合下列要求：

（1）喷涂材料：淡水环境宜用锌；

（2）喷涂层厚度：应根据工程所处水环境及设计保护周期确定，一般淡水环境为120～150μm；

（3）金属涂层表面应涂装适宜涂料封闭.封闭涂层的干膜厚度：淡水环境不应小于60μm。

2.2.6、喷涂金属和涂料的材质及加工工艺要求，应符合《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-95）和其它有关材质规定的要求。涂装涂料和金属喷涂的施工工艺、质量检查和竣工验收的要求，均应按照《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105－95）有关规定执行。

2.2.7、钢闸门使用过程中，应对表面涂膜（包括金属涂层表面封闭涂层）进行定期检查，发现局部锈斑、针状锈迹时，应及时补涂涂料.当涂层普遍出现剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应全部重作新的防腐涂层或封闭涂层。

2.2.8、闸门止水的维修养护应符合下列要求：

（1）闸门止水装置应密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；当门后无水时，应无明显的散射现象，橡皮止水每米长度的漏水量应不大于0.15L/S；

（2）当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予更换；更换后的止水装置应达到原设计的止水要求；

（3）止水压板锈蚀严重时，应予更换，压板螺栓、螺母应齐全。

2.2.9、钢闸门门叶及其梁系结构等发生局部变形、扭曲、下垂时，应核算其强度和稳定性，并及时矫形、补强或更换。

2.2.10、钢门体的局部构件锈损，应采用喷砂除锈处理，再喷涂金属防腐涂层。

2.2.11、闸门的连接紧固件如有松动、缺失时，应分别予以紧固、更换、补全；焊缝脱落、开裂锈损，应及时补焊。

2.2.12、闸门行走支承装置的零部件出现下列情况时应更换，更换的零部件规格和安装质量应符合原设计要求：

（1）轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重；

（2）滚轮出现裂纹、断纹、磨损严重或锈死不转；

（3）主轨道变形、断裂、磨损严重。

2.2.13、吊座与门体应联结牢固，销轴的活动部位应定期清洗加油。吊耳、吊座、绳套出现变形、裂纹或锈损严重时应更换。

2.2.14、闸门的预埋件应有暴露部位非滑动面的保护措施，保持与基体联结牢固、表面平整、定期冲洗。主轨的工作面应光滑平整并在同一垂直平面，其垂直平面度误差应符合图纸规定。

2.2.15、闸门锁定装置必须安全可靠，维护方便，动作灵活，两侧锁定必须受力均匀。

2.3启闭机

2.3.1、启闭机防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，应采取防腐蚀措施。防护罩应固定到位，防止齿轮等碰壳。

2.3.2、启闭机机架不得有明显变形、锈蚀、损伤或裂纹，底脚连接应牢固可靠。

2.3.3、启闭机的联接件应保持紧闭，不得有松动现象。联轴节连接的两轴同轴度应符合规定。弹性联轴节内弹性圈如出现老化、破损现象，应予更换。

2.3.4、启闭机传动轴等转动部位应涂红色油漆，油杯应涂黄色标志。

2.3.5、机械传动装置的转动部位应及时加注润滑油，并符合下列要求：

（1）根据启闭机转速或按照说明书要求选用合适的润滑油脂；

（2）减速箱内油位应保持在上、下限之间，油质须合格；

（3）油杯、油道内油量要充足，并经常在闸门启闭运行时旋转油杯，使轴承得以润滑。

2.3.6、注油设施（如油孔、油道、油槽、油杯等）应保持完好，油路应畅通，无阻塞现象。油封应密封良好，无漏油现象。一般应根据工程启闭频率定期检查保养，清洗注油设施，并更换油封，换注新油。

2.3.7、滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时（正常为0.2-0.3mm），应更换轴瓦。滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换。

2.3.8、制动装置应经常维护，适时调整，确保动作灵活、制动可靠。进行维修时，应符合下列耍求：

（1）制动轮、闸瓦表面不得有油污、油漆、水份等；

（2）闸瓦退距和电磁铁行程调整后，应符合《水利水电工程，启闭机制造、安装及验收规范》（DL／T5019-94）的有关规定；

（3）制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修或更换；

（4）主弹簧变形，失去弹性时，应予更换；

2.3.9、卷扬式启闭机卷筒及轴应定位准确、转动灵活，卷筒表面、幅板、轮缘、轮毂等不得有裂纹或明显损伤。开式齿轮应保持清洁，表面润滑良好，无损坏及锈蚀。

2.3.10、钢丝绳应定期清洗保养，并涂抹防水油脂。维修时应符合下列要求：

（1）钢丝绳达到《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》（GB5972－86）规定的报废标准时，应予更换；

（2）钢丝绳与闸门连接端断丝超标时，其断丝范围不超过预绕圈长度的二分之一时，允许调头使用；

（3）更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求。无规定时，应大于4圈，其中2圈为固定用，另外2圈为安全圈；

（4）钢丝绳在卷筒上固定应牢固，压板、螺栓应齐全，压板、夹头的数量及距离应符合《起重机械安全规程》（GB6067－85）的规定；

（5）钢丝绳在卷筒上应排列整齐，不咬边、不偏档、不爬绳；

（6）闸门钢丝绳应保持两吊点在同一水平，防止闸门倾斜；

（7）更换的钢丝绳规格应符合设计要求，应有出厂质保资料。

2.3.11、在闭门状态钢丝绳不得过松。滑轮组应转动灵活，滑轮内钢丝绳不得出现脱槽、卡槽现象。

2.4水泵

（1）水泵外观整洁，无渗水渗油现象，机体表面无锈蚀。

（2）水泵设备和辅助设备应定期检查、维护和保养，发现缺陷应及时修理或更换。

（3）对运行中发生的设备缺陷，应及时处理。

（4）对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理、更换调试等应适时进行。

（5）不应有造成损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内。

（6）水泵的汽蚀和振动应在允许范围内，泵体连接可靠无渗漏。

（7）轴承、填料函运行正常,无渗油渗水现象，符合设计要求。

（8）水泵各连接件紧固件连接可靠，无松动。

（9）减速装置运行平稳，标识清晰，动作可靠。

（10）水泵调节机构标识清晰，润滑良好，动作可靠。

（11）水泵的各种监测仪表应处于正常状态。

（12）油、气、水系统中的管道和阀件应按规定涂刷明显的颜色标志。

（13）油压管路上的阀门应关闭严密， 油、气、水管道接头应密封良好，油系统中管路应保持畅通和良好的密封，无漏油、渗油现象，并定期涂漆防锈。

（14）润滑和冷却用的油质、油位、水压均应符合要求，压力油和润滑油的质量标准应符合有关规定，其油温、油压、油量等应满足使用要求，

（15）油质应定期检查，不符合使用要求的应予更换。

（16）电动机定子和转子回路的绝缘电阻值符合规定。

（17）电动机的运行电压、电流应在额定范围内。

（18）泵站电机风冷系统运行可靠，并定期保养。

（19）快速闸门、拦污设施、清污机等应定期检修和保养，

（20）快速闸门的止水橡皮应定期更换；

（21）快速闸门附近的淤积杂物应及时清除。

（22）快速闸门运转灵活，无严重锈蚀，快速闸门关闭后无明显渗漏。

（23）清污机应定期进行保养确保正常运转。

（24）确保捞草机构及垃圾输送装置正常运行

（25）拦污栅前的污物应及时清除，拦污装置应无污锈蚀破损。

（26）技术供水的水量、水压等满足运行要求。

（27）示流装置良好，供水管路畅通。

（28）集水井和排水廊道无堵塞或淤积。

（29）主机组冷却、润滑和填料函水封用水的技术供水和泵房内渗漏水、废水的排除，应符合要求。

（30）供、排水泵工作可靠，对备用供、排水泵应定期切换运行。

（31）检修电动葫芦应进行定期检查保养，限位开关、刹车和各种电气设备、安全保护装置等必须完好。

2.5现场维护柜

2.5.1、现场维护柜应定期清洁，保持箱内整洁；所有电气设备金属外壳均有明接地，并定期检测接地电阻值，如超过规定，应增设补充接地极。

2.5.2、各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固，如发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换；热继电器整定值应符合规定。

2.5.3、主令控制器及限位开关装置应经常检查、保养和校核，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象；上下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。

2.5.4、熔断器的熔丝规格必须根据被保护设备的容量确定，熔丝熔断后应检查原因，查看线路、设备应正常，不得改用大规格熔丝，严禁使用其他金属丝代替。

2.5.5、各种仪表（电流表、电压表、功率表等）应按规定定期检验，保证指示正确灵敏，如发现失灵，应及时检修或更换。

2.6柴油发电机组

2.6.1、检查电压、电流情况，通过听启动电机内电磁阀吸合的声音，看能否带动连轴。

2.6.2、检查启动蓄电池是否满足要求，检查蓄电池接线桩头是否氧化，电解液是否充足有效。

2.6.3、注意检查柴油油箱的密闭情况，防止大气中水气因温度的变化而发生冷凝现象。

2.6.4、定期更换发电机润滑油，检查油压、油位、油质满足设计要求，供油管路是否畅通，有无渗漏现象。

2.6.5、检查油杯有无缺损，油量是否充足，油质是否合格。

2.6.6、检查水循环管路是否畅通，管路有无锈蚀、渗漏现象。

2.6.7、检查风冷系统的风叶风罩是否完好，运转有无异常。

2.6.8、做好每月一次试运行，做好试运行台账登记工作。

2.6.9、清楚柴油发电机组上的油污和灰尘，保持清洁。

2.7设备预防性试验

（1）根据各枢纽特点，编制合理的试验大纲、必须按标准及行业规定，每年做好一次电气设备设备预防性试验，不得任意降低标准要求。

（2）电气设备应按规定定期进行预防性试验，电气设备预防性试验内容和周期应符合下表的规定。

表1  电气设备预防性试验

| 序号 | 试验项目 |  | 试验 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 试验内容 |  |  |
| 1 | 电动机、发电机绝缘 | 定子绕组绝缘电阻测量 |  |  |
|  |  | 透平器油试验 | 1年 |  |
| 2 | 热键电器、电动机保护器 | 保护动作检测 |  |  |
| 3 | 电气设备、电缆桥架、配电房等 | 接地电阻测量 |  |  |
| 4 | 电气仪表 | 电气仪表检验 |  |  |
| 5 | 变压器 | 绝缘电阻吸收比测量 | 1年 | 干式、油浸式 |
|  |  | 绕阻直流电阻测量 | 1年 | 干式、油浸式 |
|  |  | 交流耐压试验 | 3年 | 干式、油浸式 |
|  |  | 绝缘油试验 | 1年 | 油浸式 |
| 6 | 避雷器 | 绝缘电阻测量 | 1年 | 雷雨季节前 |
|  |  | 电气特性试验 | 1年 | 雷雨季节前 |
| 7 | 过电压保护器 | 绝缘电阻测量 | 1年 | 雷雨季节前 |
|  |  | 工频放电电压测量 | 1年 | 雷雨季节前 |
| 8 | 10kv母线 | 绝缘电阻测量 | 1年 |  |
|  |  | 交流耐压试验 | 1年 |  |
| 9 | 电缆 | 交流耐压试验 | 1年 |  |
| 10 | 绝缘棒、绝缘挡板 绝缘罩、绝缘夹钳 | 交流耐压试验 | 1年 |  |
| 11 | 验电器 | 交流耐压试验 | 半年 |  |
| 12 | 绝缘手套、橡胶绝缘靴 | 交流耐压试验、泄漏电流 | 半年 |  |
| 注：依据DL/T596、DL/T1476 |  |  |  |  |

（2）承试过程中，发现设备缺陷或损坏应及时提出整改意见及帮助修复，无法修复必须更换的设备由招标人购买并安装调试。

（3）试验结束后应及时提交正式电气预防性试验报告、养护记录及报告、仪表检测报告（记录及报告均为一式两份），试验报告、仪表检测报告必须加盖单位公章。

（4）在仪表检测过程中，发现仪表缺陷、损坏或精密度不满足要求应及时更换或修复。

2.8档案管理

2.8.1、应收集归档的资料

（1）凡工程检查、维护、保养资料都应及时收集归档。

（2）设备随机资料、检修资料、试验资料，应收集归档。

2.8.2、认真执行采购人的归档制度，做到一月一归档。

2.8.3、必须严格执行档案保密制度，未经采购人许可不得摘抄、复制、翻印、抽取档案，不得将档案随意转借他人。

2.8.4、所有档案资料应有乙方专人管理，乙方人员如有变动时，应按规定做好移交手续，并在清单上签字。

3.绿化养护管理要求：

3.1、养护人员要求：

平时有相对固定的养护工常年在常州市武进区水利枢纽管理中心各管护区域从事日常养护管理，必要（重大季节性修剪、活动或节假日加强管护）时增加专业设备和人员进行整体养护。

3.2、养护要求

（1）整个养护范围内的花草、树木的修剪、整枝、施肥、除草、浇水、治虫、添土平整等日常管理，要求景观效果好。

（2）乔木：树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光，无病虫害。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无杂草，设施完好。

（3）花灌木：适时开花，株形丰满，，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致，无杂草，无病虫害。

（4）地被草坪：外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，常年保持绿色，修剪及时，无杂草，无病虫害

（5）花坛花带：轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰，无杂草，无病虫害。

（6）病虫害防治：绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无病虫害发生。

（7）绿化带卫生保洁：绿地整洁，对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内作业废弃水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。(作业废弃物由承包单位负责及时清运，严禁长期集中堆放以免造成安全隐患。）

4、环境保洁管理要求

（1）硬化路面（含隔水墩），每日保洁一次做到道路畅通，即道路清扫无死角，路缝无杂草，路面无杂物，垃圾无漏收，无边角泥，雨后无积水，使道路废弃物控制在最低指标，坚持不间断巡回保洁制度，始终使道路保持清洁如新。

（2）清扫时应采取平扫，垃圾按规定全部放入垃圾箱，严禁在辖区内或垃圾桶内焚烧树叶等各类垃圾。

（3）确保绿化带内无白色垃圾、果皮、纸屑、烟蒂、枯叶、树枝等污物，应做到发现后随时清捡入箱。

（4）确保辖区内所有垃圾箱无箱外垃圾。

（5）每日做好辖区内所有建筑物外墙的保洁工作，及时对建筑物外墙（含窗台）等处的灰尘、蜘蛛网、雨渍（水渍）采用合理的方式进行清除或擦拭，并做好不间断巡回保洁工作。

（6）每日对设备外壳进行擦拭一次，擦拭时使用干抹布，严禁带水作业。

（7）对电器柜进行擦拭保洁时，严禁带水作业。

（8）职工宿舍楼每日清扫一次，保持无灰尘和污迹。

（9）对辖区内所有标识标牌每日一次擦拭，做到无灰尘、污渍。

（10）对办公楼内地面每日拖洗一次，同时对办公楼内所有门、窗内外（含门锁、窗轨）、空调外壳及内墙进行擦拭，做到门、内墙无灰尘、污渍，空调、窗户无灰尘、手渍、水渍，达到窗明几净，并做好循环保洁工作。

（11）在做养护保洁工作时，应注意小心作业，避免损坏甲方各类设备，影响工程运行。

5、观测服务管理要求

进行水工建筑物沉降观测，并提交书面观测报告3份，观测报告包含工程观测的所有资料，并对所测工程的沉降情况、引河断面情况等作出分析，提出合理化建议。具体根据工程观测的相关规范标准时间节点要求，测量计算并出具符合要求的成果性报告。

5.1内容：

（1）基准点及断面桩桩顶高程引测；

（2）沉降观测；

（3）河道断面测量；

（4）枢纽所在地水位、雨量逐日观测。

工作基点考证、沉降观测、河道断面桩顶高程接测、引河断面观测，水位、雨量观测，并提交书面观测报告3份，观测报告包含工程观测的所有资料，并对所测工程的沉降情况、引河断面情况等作出分析，提出合理化建议。具体根据工程观测的相关规范标准时间节点要求，测量计算并出具符合要求的成果性报告。

5.2规范标准

（1）国家标准《工程测量规范（GB50026-2007）》

（2）江苏省地方标准《水利工程观测规程（DB32/T1713-2011）》

5.3作业要求

5.3.1、仪器设备、人员素质的要求

（1）根据沉降观测精度要求高的特点，为能精确地反映出建（构）筑物在不断加荷下的沉降情况，规定测量的误差应小于变形值的1/10—1/20，沉降观测应使用S05级精密水准仪，水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铟钢尺。

（2）作业人员必须接受专业学习及技能培训取得相关技术岗位资格证书，对实施过程中出现的问题能分析原因并正确运用误差理论进行平差计算，按时、快速、精确地完成每次观测任务。

5.3.2、观测时间的要求

建筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件，特别是首次观测必须按时进行，其他各阶段的复测，根据工程进展情况必须定时进行，不得漏测或补测。本次枢纽工程已完工5年，根据规程要求汛前、汛后各观测一次，相邻的两次时间间隔称为一个观测周期，观测周期为6-7个月，须按设计及质检验收规范标准规定的观测周期准时进行。

5.3.3、沉降观测自始至终要遵循“五定”原则

“五定”即沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物的沉降观测点，点位要稳定；所用仪器、设备要稳定；观测人员要稳定；观测时的环境条件基本一致；观测路线、镜位、程序和方法要固定。以上措施在客观上尽量减少观测误差的不定性，使所测的结果具有统一的趋向性，保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致，使所观测的沉降量更真实。

5.3.4、施测要求

（1）仪器、设备的维护方法与观测程序要熟悉、正确。在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正，必要时经计量单位予以鉴定。连续使用3-6个月后重新对所用仪器、设备进行检校。

（2）在观测过程中，维护人员要相互配合，工作协调一致，认真仔细，做到步步有校核。

5.3.5、沉降观测精度的要求

根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。在无特殊要求情况下，一般高层建（构）筑物采用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求。

各项观测指标要求如下：

1）往返较差、附和或环线闭合差：△h＝∑a－∑b≤1.0√n ，n表示测站数；

2）前后视距≤50m、前后视距差≤2m、前后视距累积差≤3m；

3）沉降观测点相对于后视点的高差中误差: ≤0.5m。

5.3.6、沉降观测成果整理及计算要求

（1）原始数据要真实可靠，记录计算要符合施工测量规范的要求，按照依据正确、严谨有序、步步校核、结果有效的原则进行成果整理及计算。

（2）最终提交测绘成果报告书。

2. 付款条件（进度和方式）

维护费用的支付为合同签订之日起15个工作日内支付10%预付款，第一个季度（第一次付款）支付合同价的15%，其余第个季度支付合同价的25%，支付日期在下一季度的第一个月的20日前。每次实际支付额按合同应支付额结合日常考核扣减额按比例计算核准，按有关财务规定办理相关支付手续。

3. 验收标准

发包人组织的管理考核（参照《武进区水利枢纽管理中心水利工程维护管理考核办法（试行）》执行）作为维护费用支付的重要依据。

武进区水利枢纽管理中心

水利工程维护管理考核办法（试行）

一、目的和依据

为加强中心所辖枢纽、闸、站等水利工程的维护，科学评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，根据《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》，结合我区实际，制定本办法。

二、适用范围

本次招标范围内的水利工程管理。

三、考核内容

工程维护管理考核主要包括：组织管理、控制运行、巡视检查、维修保养、安全生产、环境管理等内容，评分实行百分制。

四、考核办法

季度考核实行单个枢纽工程百分制考核，最终得分以单个枢纽工程累计得分的平均值为准。(保留小数点后一位)

五、考核等级

考核分为优良、良好、合格、不合格4个等级。其中：考核结果90分（含90分）以上的，为优良；考核结果85分-89分（含85分），为良好；考核结果80分-84（含80分），为合格；考核结果80分以下的，为不合格。

六、考核安排

由发包方组织实施季度考核。季度考核一般安排在每季度末进行，考核结果于次月5日前以书面形式通报。

七、考核等级和奖惩标准

（一）每季度支付本项目中标价的25%。其中：

（1）季度考核为优良的，每扣1分扣3000元；

（2）季度考核为良好的，扣5万元；

（3）季度考核为合格的，扣10万元；

（4）季度考核为不合格的，扣15万元，并终止合同，取消维护管理资格。

（二）全年考核中，两次季度考核均为合格的，另外加扣20万元，并终止合同，取消维护管理资格。

八、其他

（1）本办法由发包方负责解释。

（2）本办法自发布之日起施行。

《武进区水利枢纽管理中心水利工程维护管理考核办法（试行）》

枢纽中心维护管理考核表（    ）

| 类别 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 单位分值 | 扣分情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 | 规章制度 | 1.建立、健全并不断完善泵闸各项管理规章制度，包括控制运用、调度管理、运行操作、值班管理、检查监测、维修养护、设施设备管理、安全生产、保护管理、环境管理、档案管理、教育培训、岗位管理、检查报告及应急抢修、事故处理报告等； 2.关键岗位制度和内部管理制度应明示上墙。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 人员配备 | 1.组织机构健全，管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；岗位设置合理，人员满足工程管理需要，关键岗位持证上岗；泵闸负责人、技术人员、值班人员、维修养护人员应明确岗位责任，严格遵守劳动纪律，认真执行操作规程、安全规程和各项规章制度，做到任务到人，责任到人； 2.泵闸负责人因事请假、探亲或外出，应报管理中心备案； 3.防汛、重大节假日期间须经批准后方可离岗；人员配备不少于测算表人数。 | 人员配备不足或擅自离岗最高扣5分，其余每次扣0.5分 |  |  |
| 运行管理 | 泵闸调度运行 | 1.严格遵守《调度规程》，服从管理部门调度指令，实施引水和排水；按控制运用计划或上级主管部门的指令组织实施；并做好记录。 2.未经同意不得擅自启闭设备。3.接收调度指令后，应按要求开机运行；运行结束后应报告运行情况，并做好运行记录； 4.因维护保养需要对泵闸设备进行试运行，应提前24小时报告，获批准后方可开启泵闸。 5.定时、定点的对水位、流量、降雨量等情况进行观测和记录；遇突变情况，应及时报告水情信息。 6.防汛期间加强人员值班，保持通信畅通，密切注意水情变化情况，准确及时地执行上级主管部门的指令； 7.随时掌握泵闸运行状况，发现问题及时处理并报告主管部门。 | 未按调度指令擅自操作设备、未在规定时间内执行调度指令、发现问题及时处理并报告主管部门扣5分；其余每次扣0.5分 |  |  |
| 巡视检查 |  | 1.开展工程检查，做好检查记录，发现问题及时处理。 2.按照《江苏省泵站技术管理办法》开展日常检查、定期检查和专项检查，检查路线、频次和内容符合要求，记录规范，发现问题处理及时到位；编写检查报告，并将定期检查、专项检查报告报上级主管部门备案。 3.汛期前后实施定期检查。汛前重点检查设施、设备运行状况，确保完好；汛后重点检查设施、设备变化、损坏情况，及时维修保养。定期检查结果应于每年的五月下旬和十月下旬书面报告。 4.当遭遇高潮位、暴雨、台风和重大事故时，必须对泵闸进行特别检查；必要时可报请本所和有关单位共同检查。特别检查要编制专题报告。 | 每次扣1分 |  |  |
| 维修保养 | 启闭机的维修与养护 | - .启闭机整洁、运行正常； 2.无锈蚀、漏油、损坏等，保护和限位装置有效； 3.启闭机联接件有松动的，弹性联轴节内弹性圈老化、破损，但未及时进行更换的； 4.机械传动装置的转动部位未及时加注润滑油的或不符合规范要求的； 5.油路不畅或密封不可靠，出现阻塞、漏油的； 6.滑动轴承出现损伤、变形或磨损严重的； 7.制动装置不灵活、可靠的或保养不符合规范要求的； 8.卷筒及轴定位不准，转动不灵活，卷筒表面有裂纹或明显损伤的； 9.钢丝绳未定期清洗保养或保养不符合规范要求的； 10.闭门状态钢丝绳过松，滑轮转动不灵活，滑轮内钢丝绳出现脱槽、卡槽现象的； 11.现场控制柜运行正常，仪表及电气元器件无损坏，连接紧固可靠； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 闸门 | 1.启闭机整洁、运行正常； 2.无锈蚀、漏油、损坏等，保护和限位装置有效； 3.外观不整洁，梁格内有积水、杂物，闸门吊耳、门槽等部位有杂物，但清除不及时的； 4.闸门运转部位加油设施不畅的或加油不及时的； 5.闸门出现严重锈蚀的或闸门防腐蚀措施不符合规范的； 6.闸门止水漏水量超标的或闸门止水养护不符合规范的； 7.闸门门叶、梁系和承载构件等发生变形、扭曲，但未及时进行矫形、补强或更换的； 8.闸门连接固件有松动、缺失的或焊缝脱落、开裂、锈损，但未及时进行补焊的； 9.闸门行走支承零部件损坏，但未及时进行更换的； 10.闸门锁定装置不可靠，动作不灵活，两侧受力不均匀的； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 水泵 | 1.水泵设备外壳保持整洁、无污、无锈、表面涂漆完好； 2.定期进行保养和检修 3.水泵运行平稳，转动部位无异响或卡阻 4.定期检测主电机绝缘，绝缘数值和吸收比符合要求； 5.定、转子绝缘合格，接线盒内清洁，接线螺栓无松动现象； 6.水泵连接及紧固件无松动； 7.冷却系统运行可靠，推力轴承、导轴承间隙调整合理，无渗漏现象，冷却水，润滑水压力正常，供水可靠； 8.上下油缸及稀油水导轴承密封良好，油位、油质符合规定要求； 9.主机泵编号及机械旋转方向标识清晰明确；励磁系统、保护装置性能稳定、工作可靠； 10.绕组、轴承的测温系统准确可靠，绕组温升和轴承的最高温度符合规范要求； 11.上下油缸以及稀油水导轴承密封良好，油位、油质符合规定要求； 12.叶片调节机构工作正常；主水泵汽蚀、振动以及主水泵轴承摆动、振动符合规定要求； 13.泵体及进出水流道、结合面无漏水、漏气现象。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 清污机的维修与养护 | 1.开关箱应防雨、防潮； 2.各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固。 3.对设备进行润滑、保养、检查机组各部件，应无明显缺陷故障，液压机构，行走机构无，控制机构无损坏。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 辅机系统 | 1.风机运行正常； 2.供油泵运行正常； 3.排水泵及排水系统运行正常； 4.电机加热系统运行正常； 5.辅机柜柜内整洁，仪表电气设备完好，连接紧固可靠； 6.油泵、水泵、定期保养、检修，运行可靠； 7.辅机控制系统工作可靠； 8.管道和阀件标识规范，密封良好； 9.压力容器和各种表计等定期校验，信号准确，动作可靠； 10.润滑油的油质定期检验，油温、油压、油量等满足使用要求。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 现场控制柜 | 1.箱内不整洁，未定期检测接地电阻值的； 2.各种开关、继电保护装置有积尘、触点不良、接头不牢固的 限位不准确、不可靠，主令开关有触点烧毛现象； 3.熔断器的熔丝规格使用不当 各种仪表（电流表、电压表、功率表等）未按规定定期检验，发现失灵的； 4.电柜、电机等各类设备的接地不可靠，有焊缝脱落等现象的 未进行接地的检测工作的； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 起重设备 | 1.起重设备及控制柜外表整洁，无漏油渗油现象； 2.启闭设备运行正常，紧固件安全可靠，润滑部位符合规定要求 电气控制柜仪表及电气设备完好，连接可靠； 3.对设备进行润滑、保养、检查机组各部件，应无明显缺陷故障，运行正常，按规定进行特种设备检测； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 电气设备维修与养护 | 1.各类电气设备外观整洁，无锈蚀、渗油现象，油漆完好，电气线路整齐、牢固，接线正确规范，标识清晰正确； 2.定期开展电气预防性试验，各项试验指标符合国家现行标准规定； 3.设置在露天的开关箱应防雨、防潮；电气设备动作可靠、继电保护装置完好，触点良好，接头牢固； 4.主令控制器及限位装置保持定位准确可靠。 5.仪表完好并定期检测。 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 自动监控系统 | 1.定期对传感器、可编程序控制器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查维护和清洁除尘； 2.自动监控系统发生故障或显示告警信息时，应查明原因，并及时排除。监控系统及网络通讯系统运行正常，现场控制单元运行正常，执行元件、信号器、传感器等工作可靠。 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 构筑物 | 闸站建筑物管理 | 1.工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序； 2.无安全隐患； 3.主要建筑物无明显的不均匀沉陷； 4.主要建筑物的水平、位移、扬压力等观测点及设施齐全、完好； 5.主要包括泵站、节制闸、船闸、控制楼、办公楼及生活附楼维修养护，室内水龙头、热水器、卫生设施、空调、水池、水电管线、门窗维修等 | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 工程观测 | 1.按照相关规程规范要求开展安全监测，监测项目、频次符合要求； 2.数据可靠，记录完整，资料整编分析有效； 3.定期开展监测设备校验和比测。 |  |  |  |
|  | 设施监测 | 1.按照相关规程规范要求开展防建筑物雷监测 |  |  |  |
| 安全生产 | 安全检查 | 1.定期组织安全生产检查工作，检查水工建筑、机电设备、安全用具和安全设施，使其经常处于良好状态，对查出的隐患及时整改，及时上报，并落实防范措施；2.无安全事故发生。 3.应严格执行泵闸安全生产规章制度； 4.加强职工安全技术培训，做好安全生产的宣传、教育工作，增强安全责任意识； 5.特种作业人员必须经专业培训、考核并持证上岗。 | 出现安全事故扣10分，由于人为操作造成事故或因管理问题造成事故甲方将解除管护合同，其余每次扣0.5分 |  |  |
| 环境管理 | 环境 | 1.运行和维修保养中产生的废油、废渣和水草等，妥善处理，不得由于管理工作造成附近地区的环境污染和破坏。 2.工程管理范围内公共设施应保持完好、整洁、卫生；管理房内地面、墙面应清洁、明亮、美观。3.严禁在生产区、生活区周围环境中倾倒垃圾，保持环境卫生。4.设备整洁无灰尘，厂房、宿舍整洁，无杂物堆放；泵、闸站院区路面整洁，无杂物堆放； 5.硬化路面每日保洁一次，道路清扫无死角；严禁在辖区内或垃圾桶内焚烧树叶等各类垃圾；确保辖区内所有垃圾箱无箱外垃圾； 6.每日对设备外壳进行擦拭一次； 7.对办公楼内地面每日拖洗一次，做到门、内墙无灰尘、污渍达到窗明几净； | 每次扣0.5分 |  |  |
|  | 绿化 | 1.有相对固定的维护工常年从事维护管理；地被草坪：外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，常年保持绿色，修剪及时，无杂草，无病虫害； 2.灌木、树木按树种要求修剪，无虫害药害；花坛花带：轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽； 3.树木及时补种，因管护原因树木出现死亡的； 4.草坪植被及时修剪补种，夏季及时抗旱，冬季易冻害的树木涂白； 5.绿地内垃圾、绿化修剪废弃物及时清理； | 每次扣0.5分 |  |  |
| 档案管理 |  | 1.档案管理制度健全，配备档案管理人员； 2.档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范； 3.做好泵闸运行期间主水泵、节制闸、电气设备、自动化及视频监控系统和其他附属设施资料的管理、收集和整理工作； 4做到一月一归档的 5.违反档案保密制度的。 | 每次扣0.5分 |  |  |

三、采购内容及要求

| 牛塘枢纽（水韵园） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 节制闸、船闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 闸门、启闭机、输变电系统、操作设备、配电设备、避雷设施、自动化控制系统、监控系统、特种设备等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 船闸、节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、水平位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 大通河东枢纽 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 泵站、节制闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 主机泵、闸门、启闭机、清污机、输变电系统、操作设备、配电设备、避雷设施、自动化控制系统、监控系统、特种设备等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 泵站、船闸、节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、水平位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 大通河西枢纽、大通河套闸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 泵站、船闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 主机泵、闸门、启闭机、清污机、输变电系统、操作设备、配电设备、避雷设施、自动化控制系统、监控系统、特种设备等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 泵站、船闸、节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、水平位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 南运河节制闸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 节制闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 闸门、启闭机、操作设备、配电设备、避雷设施、自动化控制系统、监控设施等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备试验 | 高低压设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 永安河节制闸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 节制闸运行 | 配备项目要求的管理、运行、维保、抢修、辅助人员并服从枢纽中心统一调度 |
| 2 | 设备维护 | 闸门、启闭机、操作设备、配电设备、避雷设施、自动监测、监控设施等辅助设施 |
| 3 | 建筑物维护 | 节制闸、管理房、生活用房保洁，绿化养护、垃圾清运等 |
| 4 | 工程检查、观测 | 垂直位移、河床断面、水位测报、工作基点考证、设施补设、水下检查等 |
| 5 | 高低压电气设备维护 | 设备检测试验、各类仪表、元器件检测、安全用具试验、增补等 |
| 6 | 达标创建 | 精细化管理工程、安全生产标准化工程创建、复查和抽检 |
| 7 | 其它 | 零星易耗品、备品备件、资料整编、人员培训交通工具等。 |

| 人员配备需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 项目负责人 | 技术负责人 | 一般管理人员 | 后勤、安保人员 | 合计 | 备注 |
| 牛塘枢纽 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 配备安全员C证2本，档案管理员证1本，高处作业证1本，高压电工作业证2本，闸门运行工初级及以上证书2本。 |
| 大通河东枢纽 |  |  | 8 | 1 | 9 | 配备高压电工作业证2本，行车操作证1本，闸门运行工初级及以上证书1本。 |
| 大通河西枢纽、大通河套闸 |  |  | 8 | 1 | 9 | 配备高压电工作业证2本，行车操作证1本，闸门运行工初级及以上证书2本，含船闸。 |
| 南运河节制闸 |  |  | 2 |  | 2 | 配备高压电工作业证2本，闸门运行工初级及以上证书2本。 |
| 永安河节制闸 |  |  | 1 |  | 1 | 配备闸门运行工初级及以上证1本。 |
| 机动调配人员 |  |  | 6 |  | 6 | 枢纽中心调配使用 |
| 合计 |  |  |  |  | 39 |  |

注： (1)项目维护人员应长期固定，同等条件下优先使用现有看护人员。

（2）乙方应提前与原维护单位做好项目交接工作。

维护费用

（1）本项目实行包工、包安全的闭口承包方式。

（2）除发包人提供的现场条件之外，乙方必须自行配置为保证管理所需要的各类工具、设施设备，办公所需设备、办公用品、耗材。

（3）现场必要观测设施（水尺等）缺失的由乙方补足。

（4）在工程养护中发生的材料、易耗品以及其余工程养护必须的备品件等相应费用，单件超过800元的由采购人支付（管护期内钢丝绳、油脂等包含在报价内不再另外支付）。

（5）绿化、保洁费用包含必要的人工、机械、工具、材料等，维护范围包含管理区域。

本维护项目实行总价承包。

四、其它技术、服务等要求

1）乙方需在本地成立项目部，项目负责人1人，技术负责人2人（机械负责人1人，电气负责人1人），各岗位持证上岗、该项目必须的操作人员配备齐全。并组织固定的维修保养及抢修队伍。具有24小时固定值守人员及值守电话，乙方自备巡视检修车辆。

（2）接到发包人运行指令后，泵站应在1小时内开机投入运行，停机运行应在1小时内完成；节制闸应在半小时内完成下闸，开闸应在半小时内完成。发包人在整个管理期内随时有权通知开、停机，开、关闸。

（3）接到采购人电话10分钟内给予响应，维修、巡查人员1小时内到达现场服务。泵站出现故障暂时无法快速修复的情况下，乙方能在6小时内提供应急抢修服务。

（4）乙方负责各闸站24小时值守以及设备运行、检查养护和维修。

（5）乙方提供针对上述泵站、闸站机电设备保养、检修、巡视所需的工具、车辆及人员。驻场人员应长期固定，同等条件下优先使用现有人员。

（6）乙方维护人员必须做到每月不低于2次的巡检，确保设备正常使用并做详细记录。

（7）乙方提供高、低压及电气设备、控制系统、照明设备的维护。

（8）乙方负责站内的绿化养护、室内外环境保洁服务、乙方提供所需的工具、车辆、及产生废弃物的处理。

（9）乙方提供省级水利工程管理单位、精细化水利工程管理单位与安全生产标准化创建及复检工作等台账资料及技术支撑。

（10）根据发包人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构。

（11）根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和操作规程，建立健全工程各类应急预案、编制应急抢险预案、健全各类台帐、成立工程应急抢险队伍。

- （12）按照发包人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。

- 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围： 。

4、工期要求：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：维护费用的支付为合同签订之日起15个工作日内支付10%预付款，第一个季度（第一次付款）支付合同价的15%，其余第个季度支付合同价的25%，支付日期在下一季度的第一个月的20日前。每次实际支付额按合同应支付额结合日常考核扣减额按比例计算核准，按有关财务规定办理相关支付手续。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

见证方：常州同盛工程项目咨询管理有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）、常州同盛工程项目咨询管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（/）

3 本项目的特定资格要求

（1）  近5年（指2019年3月1日以来）具有类似泵站和水闸运行维护业绩提供服务合同原件扫描件并加盖公章（自管单位出具上级文件），且运行维护期内未出现过重大责任事故（业主单位出具无事故证明并盖章）。

（2）拟任的项目负责人须具备水利水电类专业中级及以上职称或水利水电工程二级建造师资格。

（3）投标单位为项目参与人员及投标人员缴纳社会基本养老保险的凭证，缴纳时间为近三个月（2024年1月至2024年3月），加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标人公章。

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖CA电子公章） ___________

日期：_____年______月______日

2法定代表人资格证明书、授权委托书（实质性格式）

2-1 法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

2-2授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

附：委托代理人有效期内的身份证正反面复印件。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 投标价应包括招标文件所确定的采购范围内相应服务的各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，包括但不限于：检测考核费、方案编制费、专家评审及会务费、交通、劳务、工具、耗材、利润、风险、税金、代理费及政策性文件规定等各项应有费用，结算时不再另计。

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

包号优先选择承诺函

本单位若二个包号同时中标，优先选择 包号    中标，自愿放弃包号    中标。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

注：未提供包号优先选择承诺函视为默认选择包号1中标，放弃包号2中标。

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

01包

| 以下表格费用为一个年度的维护费用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 费用名称 | 报价金额（元） | 备 注 |
| 1 | 遥观南枢纽 |  |  |
| 2 | 遥观北枢纽 |  |  |
| 3 | 马杭枢纽 |  |  |
| 4 | 武进港枢纽 |  |  |
| 5 | 雅浦港枢纽 |  |  |
| 6 | 6号河节制闸 |  |  |
| 7 | 北阳湖节制闸 |  |  |
| 8 | 锡溧漕河节制闸 |  |  |
| 9 | 合计（序号1-8） |  |  |

合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 遥观南枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 人 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 | 人 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行人员 | 人 | 8 |  |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 4 | 辅助人员 | 人 | 1 |  |  |  | 安保、后勤等 |  |  |
| 5 | 机动调配人员 | 人 | 2 |  |  |  | 枢纽中心调配使用 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含主机泵系统、清污机系统、输变电系统、液压系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护（含油气水系统、传动系统、发电机等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制设施维修养护 | 项 | 1 |  |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站、船闸、节制闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  |  | 约6700㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程管理范围内绿化 | 项 | 1 |  |  |  | 约28000㎡ |  |  |
| 4 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 5 | 工程范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  |  | 雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、水平位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 水文站维护、损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作基点考证 | 项 | 1 |  |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 | 1 |  |  |  | 1.电气预防性实验一年一次 2、出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 10KV高压异步电动机试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 油化验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 遥观北枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 | 8 |  |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 2 | 辅助人员 | 人 | 1 |  |  |  | 安保、后勤等 |  |  |
| 3 | 机动调配人员 | 人 | 2 |  |  |  | 枢纽中心调配使用 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含主机泵系统、清污机系统、输变电系统、液压系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护（含油气水系统、传动系统、发电机等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制设施维修养护 | 项 | 1 |  |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常。 2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试。 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站、节制闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  |  | 约2461㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程范围内绿化 | 项 | 1 |  |  |  | 约30000㎡ |  |  |
| 4 | 景观河维护（2套螺杆平闸门、排水泵2台套、浮床、太阳能曝气设备） | 项 | 1 |  |  |  | 河道约43米宽570米长（水生植物维护、水位调节，水草修整打捞） |  |  |
| 5 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 6 | 工程范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 水文站维护、损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作基点考证 | 项 | 1 |  |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 | 1 |  |  |  | 1.电气预防性实验一年一次 2、出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 10KV高压异步电动机试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 马杭枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 | 8 |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 2 | 辅助人员 | 人 | 1 |  |  | 安保、后勤等 |  |  |
| 3 | 机动调配人员 | 人 | 2 |  |  | 枢纽中心调配使用 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含主机泵系统、清污机系统、输变电系统、液压系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护（含油气水系统、传动系统、发电机等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常 2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站、节制闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  | 约1353㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程范围内绿化 | 项 | 1 |  |  | 约16000㎡ |  |  |
| 4 | 永安河水利风景区马杭水文化主题公园维护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 6 | 工程范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 水文站维护、损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 基准点考证 | 项 | 1 |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 | 1 |  |  | 1.电气预防性实验一年一次 2、出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 10KV高压异步电动机试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 武进港枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 | 6 |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 2 | 辅助人员 | 人 | 1 |  |  | 安保、后勤等 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含2台1m³/s泵、输变电系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护（含油气水系统、传动系统、发电机等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常 2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  | 约1560㎡ |  |  |
| 2 | 工程范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程范围内绿化 | 项 | 1 |  |  | 约10000㎡ |  |  |
| 4 | 垃圾清运费 | 项 | 1 |  |  | 包含5000元费用 |  |  |
| 5 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 6 | 工程范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉降观测、垂直位移、水平位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 水文站维护、损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作基点考证 | 项 | 1 |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 | 1 |  |  | 1.电气预防性实验一年一次 2、出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 雅浦港枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 |  | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 |  | 人 |  | 6 |  |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 2 | 辅助人员 |  | 人 |  | 1 |  |  |  | 安保、后勤等 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含2台1m³/s泵、输变电系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护（含油气水系统、传动系统、发电机等） |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制设施维修养护 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常 2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水闸、管理房、生活用房保洁 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 约1960㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程管理范围内绿化 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 约21000㎡ |  |  |
| 4 | 垃圾清运费 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 包含5000元费用 |  |  |
| 5 | 沉渣清运费 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 6 | 工程范围内建筑物防雷设施维修养护 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉降观测、垂直位移、水平位移、河床断面、水位测报等工程观测 |  | 次 |  | 2 |  |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 水文站维护、损坏观测点位、设施补设 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基准点校准 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 |  | 台班 |  | 2 |  |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 1.电气预防性实验一年一次 2、出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 各类仪表、元器件检测 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地装置试验 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全用具试验、增补 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 锡溧漕河节制闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 | 1 |  |  |  | 24小时值守 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含输变电系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备养护维修 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动监测、监控设施维修养护 | 项 | 1 |  |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常 2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  |  | 约250㎡ |  |  |
| 2 | 工程范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程范围内绿化 | 项 | 1 |  |  |  | 约2000㎡ |  |  |
| 4 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 5 | 工程范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 损坏观测设施补设 | 次 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基准点考证 | 次 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 | 1 |  |  |  | 1.电气预防性实验一年一次 2、出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 六号河节制闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 | 1 |  |  | 24小时值守 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动监测、监控设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  | 约151㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程管理范围内绿化 | 项 | 1 |  |  | 约1000㎡ |  |  |
| 4 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 5 | 工程范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 基准点考证 | 项 | 1 |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 |  |  |  | 1.内容和要求满足江苏省精细化管理二级工程评价标准； 2.出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 北阳湖节制闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 |  | 1 |  |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 |  | 1 |  |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动监测、监控设施维修养护 | 项 |  | 1 |  |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 |  | 1 |  |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 |  | 1 |  |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水闸、管理房、生活用房保洁 | 项 |  | 1 |  |  |  | 约180㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 |  | 1 |  |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程管理范围内绿化 | 项 |  | 1 |  |  |  | 约1000㎡ |  |  |
| 4 | 沉渣清运费 | 项 |  | 1 |  |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 5 | 枢纽工程范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 |  | 1 |  |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 |  | 2 |  |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 损坏观测点位、设施补设 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基准点考证 | 项 |  | 1 |  |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 |  | 2 |  |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各类仪表、元器件检测 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地装置试验 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全用具试验、增补 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

包

| 以下表格费用为一个年度的维护费用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 费用名称 | 报价金额（元） | 备 注 |
| 1 | 牛塘枢纽（水韵园） |  |  |
| 2 | 大通河东枢纽 |  |  |
| 3 | 大通河西枢纽、大通河套闸 |  |  |
| 4 | 南运河节制闸 |  |  |
| 5 | 永安河节制闸 |  |  |
| 6 | 合计（序号1-5） |  |  |

合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

：

| 牛塘枢纽（水韵园） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 人 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 | 人 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行人员 | 人 | 8 |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 4 | 辅助人员 | 人 | 1 |  |  | 安保、后勤等 |  |  |
| 5 | 机动调配人员 | 人 | 2 |  |  | 枢纽中心调配使用 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含输变电系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护（含油气水系统、传动系统等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  | 约2056㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程管理范围内绿化 | 项 | 1 |  |  | 约30000㎡ |  |  |
| 4 | 水韵园维护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 6 | 工程管理范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 水文站维护、损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作基点考证 | 项 | 1 |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 | 1 |  |  | 1、电气预防性实验一年一次 2、出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 大通河东枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 | 8 |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 2 | 辅助人员 | 人 | 1 |  |  | 安保、后勤等 |  |  |
| 3 | 机动调配人员 | 人 | 2 |  |  | 枢纽中心调配使用 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含主机泵系统、清污机系统、输变电系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护（含油气水系统、传动系统等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站、节制闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  | 约1970㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程管理范围内绿化 | 项 | 1 |  |  | 约2600㎡ |  |  |
| 4 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 5 | 工程范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作基点考证 | 次 | 1 |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 | 1 |  |  | 1.电气预防性实验一年一次 2、出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 6KV高压同步电动机试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 大通河西枢纽、大通河套闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 | 8 |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 2 | 辅助人员 | 人 | 1 |  |  | 安保、后勤等 |  |  |
| 3 | 机动调配人员 | 人 | 2 |  |  | 枢纽中心调配使用 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含主机泵系统、清污机系统、输变电系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护（含油气水系统、传动系统等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站、船闸、节制闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  | 约6400㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程管理范围内绿化 | 项 | 1 |  |  | 约36200㎡ |  |  |
| 4 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 5 | 工程管理范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 水文站维护、损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作基点考证 | 项 | 1 |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 | 1 |  |  | 1.电气预防性实验一年一次 2、出具有效成果报告 |  |  |
| 2 | 10KV高压异步电动机试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程（水利防汛物资储备仓库、西枢纽、套闸） |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 南运河节制闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 | 2 |  |  | 24小时值守 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（含输变电系统、操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护（含油气水系统、传动系统、发电机等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常2.每年汛期前完成自动化设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  | 约447㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程管理范围内绿化 | 项 | 1 |  |  | 约1000㎡ |  |  |
| 4 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 5 | 工程管理范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作基点考证 | 项 | 1 |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压设备检测试验 | 项 | 1 |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 2 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  | 江苏省精细化管理二级工程、安全生产标准化 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

| 永安河节制闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行人员 | 人 | 1 |  |  | 24小时值守，每班不少于3人 |  |  |
| 二 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备维修养护（操作设备、配电设备等设备日常维修养护） | 项 | 1 |  |  | 包含工具、机械、油脂辅料、钢丝绳、仪器仪表检测等费用 |  |  |
| 2 | 闸门及启闭机维修养护（含闸门、启闭机、钢丝绳、止水日常维修养护及机体表面防腐处理、油漆翻新等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅助设备维修养护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动监测、监控设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 1.设备设施修理、维护，确保数据信号的采集和传输完好正常2.每年汛期前完成设备全面检查、数据调试 |  |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 出具检测报告 |  |  |
| 6 | 工程日用设施维修养护（水电、空调、门窗等） | 项 | 1 |  |  | 包含生活和办公设施的维修 |  |  |
| 三 | 建筑物维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水闸、管理房、生活用房保洁 | 项 | 1 |  |  | 约109㎡ |  |  |
| 2 | 工程管理范围内河面保洁 | 项 | 1 |  |  | 河面水草、垃圾清运 |  |  |
| 3 | 工程管理范围内绿化 | 项 | 1 |  |  | 约2700㎡ |  |  |
| 4 | 沉渣清运费 | 项 | 1 |  |  | 工程管理范围内保洁垃圾清运 |  |  |
| 5 | 工程范围内建筑物防雷设施维修养护 | 项 | 1 |  |  | 防雷检测一年一次并出具有效检测报告 |  |  |
| 四 | 工程检查、观测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直位移、河床断面、水位测报等工程观测 | 次 | 2 |  |  | 次数和内容要求符合《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011 |  |  |
| 2 | 损坏观测点位、设施补设 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 基准点考证 | 项 | 1 |  |  | 一年一次 |  |  |
| 4 | 潜水水下检查、杂物清理 | 台班 | 2 |  |  | 一年一次、出具有效成果报告 |  |  |
| 五 | 高低压电气设备试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各类仪表、元器件检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地装置试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全用具试验、增补 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 达标创建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成创建、复查和抽检资料 |  |  |  |  | 省（及以上）精细化管理工程、安全生产标准化工程 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更新标识、标牌、操作规程 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通工具配备及使用费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 项目服务方案（包括检测方案和运行管理考核方案）；

  - 对项目特点、难点及重点提出具体的工作措施；

  - 项目实施的时间要求及服务成果资料保证措施；

  - 拟在本项目使用的主要仪器、检测设备；

  - 本招标文件服务需求中所需的全部内容；

  - 需要采购人协助的事项；

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）；

  - 供应商认为需要添加的内容；

  - 其他。

10  参加本项目人员一览表、外聘专家成员一览表

10.1参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10.2外聘专家成员一览

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 责任分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12联合体协议（实质性格式）

联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） 自愿组成联合体，参加常州同盛工程项目咨询管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料