飞龙第二实验小学新建项目综合布线、信息网络系统及机房工程采购及安装项目

公开招标文件

项目名称：飞龙第二实验小学新建项目综合布线、信息网络系统及机房工程采购及安装项目

项目编号： JSZC-320411-XYJS-G2025-0009

采 购 人：常州市新北区飞龙第二实验小学

采购代理机构：江苏鑫洋建设项目管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	1

第三章   资格审查	16

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	17

第五章   采购需求	23

第六章   拟签订的合同文本	48

第七章   投标文件格式	54

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：  JSZC-320411-XYJS-G2025-0009

2.项目名称： 飞龙第二实验小学新建项目综合布线、信息网络系统及机房工程采购及安装项目

3.项目预算金额：284.023612万元、项目最高限价：2840236.12元。

4.采购需求：

| 标的名称 | 预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞龙第二实验小学新建项目综合布线、信息网络系统及机房工程采购及安装项目 | 284.023612 | 1 | 本项目是飞龙第二实验小学新建项目综合布线、信息网络系统及机房工程采购及安装项目，内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试等。 |

- 合同履行期限：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后150日内完成安装调试工作。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2025 年5月20日14 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市新北区飞龙第二实验小学

地    址：  常州市新北区

联系方式：徐先生 0519-86683268

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏鑫洋建设项目管理有限公司

地    址：  常州市新北区三井大厦2号门511室

联系方式： 0519-81081995

3.项目联系方式

项目联系人： 陈文杰

电      话： 0519-81081995

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：六类非屏蔽双绞线。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2025年4月30日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏鑫洋建设项目管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 陈文杰 ； 联系电话： 0519-81081995 ； 通讯地址： 常州市新北区三井大厦2号门511室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：招标代理服务费按苏招协【2022】002号文收取 ； 缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的指定账户 ； |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知 （财库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

    - 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、安装、调试、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证明文件 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，提供证明文件电子件加盖投标人公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 30 |  |
|  | 主观分 （技术分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 根据投标人所投技术方案的合理性、先进性、扩展性等满足采购人需求进行评审，包括不限于综合布线、校园网络、机房工程深化图纸、系统图等。 深化方案完善、合理、先进，图纸工艺、材料标注清楚、布局合理得10分； 深化方案较完善、合理，图纸工艺、材料标注一般、布局较为合理得7分； 深化方案不完善且图纸工艺、材料标注较差、布局不合理的得4分； 不提供不得分； | 10 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 投标文件中需提供完整的项目实施方案：包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法等。根据实施方案的全面性、完整性、科学性等进行评审 方案完善准确得5分， 方案较完善得3分， 方案不完善，得1分， 不提供不得分。 | 5 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 投标人提供的售后服务方案，售后服务方案包括但不限于售后服务内容、质保期、故障响应时间、响应方式等内容。 方案内容详细，响应时间及时，符合售后服务需求，可实施性强的得3分； 方案内容较为详细，响应时间比较及时，比较符合售后服务需求，可实施性较强的得2分； 基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分； 未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 客观分 （商务分） |  |  |  |
| 3.1 | 产品综合评价 | 投标人技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合或优于技术要求的得基本分30分；采购清单中带“★”项为实质性响应参数，必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”项为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；其余为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。 注:投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实填写响应情况，并按清单中备注要求提供有关证明材料（如检测报告、产品证书、企业认证、技术参数表或其他技术资料证明等），否则评标小组有权作负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 | 30 |  |
| 3.2 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日至投标截止之日（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目业绩，有一个得0.5分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准。 | 1 | 提供合同扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 售后承诺 | 满足免费质保3年的基础上,每增加一年得1分，本项最高得2分。 注:投标文件中提供承诺函加盖投标人公章（格式自拟），否则不得分。 | 2 |  |
| 3.4 | 拟派项目组负责人（限评1人） | 具备省级及以上住房和城乡建设部门颁发的注册建造师（机电专业）证书，二级得0.5分，一级得1分；具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师得1分；具备网络工程师得1分；具备省级及以上住房和城乡建设部门颁发的安全员B证得1分；本项最高得4分。 | 4 | 提供人员相应证书扫描件及缴纳近三个月任意一个月的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。每项负责人人员限评1名，重复不得分。 |
| 3.5 | 拟派技术负责人（限评1人） | 具备ITSS信息技术服务创新服务经理得1分；具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统规划与管理师得1分；具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师得1分；具备高级工程师职称的得1分；本项最高得4分。 | 4 |  |
| 3.6 | 拟派项目组售后负责人（限评1人） | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书（认证方向：安全运维）的得1分；具有江苏省应急管理厅颁发的低压电工作业证的得1分；具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级IT运维工程师的得1分；本项最高得3分。 | 3 |  |
| 3.7 | 拟派项目组安全负责人（限评1人） | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书（认证方向：安全运维）的得1分；具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师证书的得1分；具备国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证（认证类别：网络安全管理）证书的得1分；本项最高得3分。 | 3 |  |
| 3.8 | 综合实力1 | 投标人具有有效的信息系统服务交付能力证书贰级及以上的得1分，没有不得分。 | 1 | 提供有效证书扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.9 | 综合实力2 | 供应商具有有效的国产化信息系统集成和服务能力等级证书LS4得3分，LS3得2分，LS2及以下得1分，没有不得分。 | 3 | 提供有效证书扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.10 | 综合实力3 | 投标人具有综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），得1分。 | 1 | 提供软件相关功能截图加盖投标人公章 |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目是飞龙第二实验小学新建项目综合布线、信息网络系统及机房工程采购及安装项目，内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试等。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

（1）交货期：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后150日内完成安装调试工作。

（2）交货地点：

1）中标人负责将货物运到招标人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

2）由招标人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。

3）中标人所提供的货物开箱后，如招标人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标人必须立即以同样型号的设备在招标人商定的时间内更换，确保其使用。

2.付款条件

合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同价的70%，项目竣工验收合格并经审计审定后，付至审定价（不含系统运营维护费）的100%，系统运营维护费待运营维护期满后一次性付清。

- 采购清单

| 1、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 一 |  | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 单口墙面面板 | 1、规格：86型单口面板 2、标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； 3、材料：聚碳酸酯； 4、性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 5、特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； 6、提供依据国标GB/T 2408-2008检测垂直燃烧试验的面板单体检测报告复印件并加盖原厂公章。 | 个 | 776 | ￥8.38 |
| 2 |  | 双口墙面面板 | 1、规格：86型双口面板 2、标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； 3、材料：聚碳酸酯； 4、性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 5、特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； 6、▲提供依据国标GB/T 2408-2008检测垂直燃烧试验的面板单体检测报告复印件并加盖原厂公章 | 个 | 131 | ￥8.38 |
| 3 |  | 空白面板 | ABS+PC材料 | 个 | 1282 | ￥6.80 |
| 4 |  | 六类非屏蔽数据模块 | 1、六类非屏蔽模块，六类非屏蔽KEYSTONE模块，180°白色 2、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求 3、规格：RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接，采用Keystone业界通用型卡接方式 4、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色 5、接触针部分镀金50μm，可接线径22-26AWG，具有向下兼容性 6、传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次 7、防火等级：符合UL RATE94-V0； 8、▲提供国家认可的检测机构出具的符合以太网供电PoE+标准的测试认证报告复印件加盖原厂公章 | 个 | 1038 | ￥27.27 |
| 二 |  | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 1、产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； ★3、芯线导体23AWG, 线缆外径6.2(±0.02mm），六类信道带宽≥500MHz（提供承诺函并加盖投标人公章）； 4、支持最高达6次连接的100米链路； 5、线缆外皮护套LSZH，满足不同区域需求； 6、电磁兼容性符合EN55032-2015和EN55035-2017标准规格。 | 米 | 113466 | ￥2.55 |
| 2 |  | 六类室外防水型双绞线 | 1、PE护套，能有效放水，防咬，防晒，可抗寒，抗拉； 2、产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 3、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 4、芯线导体23AWG,线缆外径6.2(±0.02mm），宽达≥250MHz。 | 米 | 12120 | ￥2.72 |
| 3 |  | 4芯室内单模光缆 | 1、万兆单模4芯室内光缆，黑色PE，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2、符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T 769-2018 ，GB/T7424.3-2008； 4、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）； 5、G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm； 6、▲提供信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆测试报告复印件并加盖原厂公章； 7、▲材料符合RoHS，REACH环保要求， 提供关于RoHS，REACH的检测报告复印件并加盖原厂公章。 | 米 | 7700 | ￥3.47 |
| 4 |  | 2芯室内单模光缆 | 1、G652.D OS2万兆单模2芯室内光缆，黑色PE能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2、符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T 769-2018 ，GB/T7424.3-2008； 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）； 4、G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm； 5、产品符合信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆标准； 6、材料符合RoHS，REACH环保要求。 | 米 | 1600 | ￥2.91 |
| 三 |  | 主干子系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 6芯室外单模光缆 | 1、G652.D OS2零水峰增强型万兆单模6芯紧套管中心束管式铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，钢带铠装，双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2、符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T 769-2018 ，GB/T7424.3-2008； 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）； 4、G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm； 5、产品符合信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆标准； 6、材料符合RoHS，REACH环保要求。 | 米 | 3929 | ￥3.79 |
| 2 |  | 12芯室外单模光缆 | 1、G652.D OS2零水峰增强型万兆单模12芯紧套管中心束管式铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，钢带铠装，双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2、符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T 769-2018 ，GB/T7424.3-2008； 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）； 4、G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm； 5、产品符合信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆标准； 6、材料符合RoHS，REACH环保要求。 | 米 | 343 | ￥5.29 |
| 3 |  | 24芯室外单模光缆 | 1、G652.D OS2零水峰增强型万兆单模24芯紧套管中心束管式铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，钢带铠装，双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2、符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T 769-2018 ，GB/T7424.3-2008； 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）； 4、G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm； 5、产品符合信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆标准； 6、材料符合RoHS，REACH环保要求。 | 米 | 1828 | ￥9.44 |
| 4 |  | 10对大对数电话电缆 | 10对大对数，26AWG，室内用 | 米 | 805 | ￥4.86 |
| 5 |  | 25对大对数电话电缆 | 25对大对数，26AWG，室内用 | 米 | 271 | ￥12.14 |
| 6 |  | 50对大对数电话电缆 | 50对大对数，26AWG，室内用 | 米 | 90 | ￥24.28 |
| 四 |  | 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 24口非屏蔽六类配线架 | 1、六类非屏蔽模块化配线架，可拆卸模块，1U，24口，满配24个白色六类非屏蔽KEYSTONE模块； 2、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求； 3、规格：RJ45模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接，采用Keystone业界通用型卡接方式； 4、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色； 5、接触针部分镀金50μm，可接线径22-26AWG，具有向下兼容性； 6、传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次； 7、防火等级：符合UL RATE94-V0； 8、▲通过权威机构第三方实验室Delta测试认证，通过权威机构第三方实验室Delta单体认证测试，提供测试报告复印件并加盖原厂公章； 9、▲具备UL认证和ETL认证，提供相关证明材料并加盖原厂公章； 10、材料符合RoHS，REACH要求，并提供权威RoHS，REACH检测认证材料并加盖原厂公章。 | 套 | 80 | ￥751.02 |
| 2 |  | 六类非屏蔽跳线（2米） | 1、六类非屏蔽软跳线，2米，国际灰色, 环保PVC； 2、阻燃级别UL 94-V0； 3、传输带宽超过250MHZ，传输速率：1000Base-T和10GBase-T，导体为24AWG的多股软跳线, 导体为7/0.18的多股软跳线； 4、性能标准：符合TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC 11801 2011 Ed2.2规范； 5、内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能； 6、RJ45接头内插针镀金厚度为50μm，保证至少1000次插接； | 根 | 1582 | ￥31.47 |
| 3 |  | 4口光纤终端盒 | 4口桌面光纤盒 | 台 | 122 | ￥52.45 |
| 4 |  | 12口光纤配线架 | 滑动式12口光纤配线架，不含适配器和尾纤,适合安装12个LC双工适配器或12个SC单工适配器 | 台 | 18 | ￥354.48 |
| 5 |  | 24口光纤配线架 | 滑动式24口光纤配线架，不含适配器和尾纤,适合安装24个LC双工适配器或24个SC单工适配器 | 台 | 24 | ￥394.98 |
| 6 |  | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 1860 | ￥11.66 |
| 7 |  | LC熔接尾纤 | 单模单工OS2尾纤，LC接头，1米 | 根 | 1848 | ￥11.88 |
| 8 |  | SC熔接尾纤 | 单模单工OS2尾纤，SC接头，1米 | 根 | 12 | ￥11.88 |
| 9 |  | 光纤耦合器 | LC 双工单模，蓝色，带耳朵 | 个 | 924 | ￥10.07 |
| 10 |  | LC/LC 2米双芯单模跳纤 | 1、LC-LC单模OS2双工跳线，黄色，2米，LSZH； 2、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求； 3、G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网； 4、插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）,回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode）； 5、、▲提供YD/T 1272.1-2018关于光纤活动连接器LC/SC的测试报告复印件并加盖原厂公章； 6、符合RoHS，REACH要求，并提供权威RoHS，REACH检测认证复印件并加盖原厂公章。 | 根 | 384 | ￥24.28 |
| 11 |  | LC/SC 2米单芯单模跳纤 | 1、SC-LC单模OS2单工跳线，黄色，2米，LSZH； 2、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2, ANSI/TIA-568.3-D, YD/T1272-2018和TIA/EIA-604 (FOCIS-3 and FOCIS-10标准规定的要求； 3、G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网。 | 根 | 38 | ￥24.28 |
| 12 |  | 25口语音配线架 | 1、语音配线架，110型语音模块，含一个25对模块，含19寸安装底座； 2、▲具备UL认证，具备信息产业部检测报告，提供相关证明材料并加盖原厂公章。 | 套 | 13 | ￥242.81 |
| 13 |  | 50口语音配线架 | 1、语音配线架，110型语音模块，含一个50对模块，含19寸安装底座,可端接22到26线规的线缆； 2、符合并满足IEC11801 2nd 2002、IEC60603-7-5，ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 3、具备UL认证。 | 套 | 6 | ￥339.94 |
| 14 |  | 语音跳线 | 1、规格：2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准； 2、标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 3、特点：110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换； 4、要求：多种颜色可供选择，满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，满足综合布线系统灵活应用要求； | 根 | 78 | ￥26.22 |
| 15 |  | 语音跳线 | 1、规格：2米1对标准110至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准； 2、标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 3、特点：110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换； 4、要求：多种颜色可供选择，满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，满足综合布线系统灵活应用要求； | 根 | 57 | ￥19.43 |
| 16 |  | 理线器 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 条 | 197 | ￥68.16 |
| 17 |  | 42U 网络机柜 | 1、尺寸：600mm*600mm*2000mm； 2、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； 3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4、主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作。 | 台 | 15 | ￥2,400.00 |
| 18 |  | 32U 网络机柜 | 1、尺寸：600mm*600mm*1600mm； 2、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； 3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4、主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作。 | 台 | 7 | ￥1,350.00 |
| 19 |  | 22U 网络机柜 | 1、尺寸：600mm*600mm*1200mm； 2、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； 3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4、主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作。 | 台 | 2 | ￥980.00 |
| 20 |  | 9U 壁挂机柜 | 1、尺寸：600*450mm*502mm； 2、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； 3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4、主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作。 | 台 | 2 | ￥679.86 |
| 21 |  | 机柜底座 | 机柜底座，角铁焊接，综合楼C弱电间内机柜安装底座 | 套 | 22 | ￥380.00 |
| 22 |  | 机柜PDU | 输入16A，万用口配电PDU | 条 | 26 | ￥219.00 |
| 23 |  | 电源线 | WDZ-RYY-3*4，机柜供电 | 米 | 208 | ￥9.16 |
| 24 |  | JDG管 | JDG25 | 米 | 300 | ￥8.11 |
| 25 |  | 金属软管 | Φ25 | 米 | 285 | ￥3.09 |
| 26 |  | 嵌入式设备箱配件 | 嵌入式设备箱配件，含插排、设备架、理线槽、风扇等 | 套 | 110 | ￥48.56 |
| 五 |  | 信息机房内布线 |  |  |  |  |
| 1 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 1、产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、芯线导体23AWG, 线缆外径6.2(±0.02mm），六类信道带宽≥500MHz； 4、支持最高达6次连接的100米链路； 5、线缆外皮护套LSZH，满足不同区域需求； 6、电磁兼容性符合EN55032-2015和EN55035-2017标准规格。 | 米 | 60 | ￥2.55 |
| 2 |  | 12芯室外单模光缆 | 1、G652.D OS2零水峰增强型万兆单模12芯紧套管中心束管式铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，钢带铠装，双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2、符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T 769-2018 ，GB/T7424.3-2008； 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）； 4、G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm； 5、产品符合信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆标准； 6、材料符合RoHS，REACH环保要求。 | 米 | 60 | ￥5.29 |
| 3 |  | 24口非屏蔽六类配线架 | 1、六类非屏蔽模块化配线架，可拆卸模块，1U，24口，满配24个白色六类非屏蔽KEYSTONE模块； 2、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求； 3、规格：RJ45模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接，采用Keystone业界通用型卡接方式； 4、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色； 5、接触针部分镀金50μm，可接线径22-26AWG，具有向下兼容性； 6、传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次； 7、防火等级：符合UL RATE94-V0； | 套 | 9 | ￥751.02 |
| 4 |  | 六类非屏蔽跳线（2米） | 1、六类非屏蔽软跳线，2米，国际灰色, 环保PVC； 2、阻燃级别UL 94-V0； 3、传输带宽超过250MHZ，传输速率：1000Base-T和10GBase-T，导体为24AWG的多股软跳线, 导体为7/0.18的多股软跳线； 4、性能标准：符合TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC 11801 2011 Ed2.2规范； 5、内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能； 6、RJ45接头内插针镀金厚度为50μm，保证至少1000次插接； 7、▲提供ETL六类铜缆跳线单体认证报告，提供测试报告复印件并加盖原厂公章。 | 根 | 144 | ￥31.47 |
| 5 |  | 12口光纤配线架 | 滑动式12口光纤配线架，不含适配器和尾纤,适合安装12个LC双工适配器或12个SC单工适配器 | 台 | 7 | ￥354.48 |
| 6 |  | 24口光纤配线架 | 滑动式24口光纤配线架，不含适配器和尾纤,适合安装24个LC双工适配器或24个SC单工适配器 | 台 | 1 | ￥394.98 |
| 7 |  | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 144 | ￥11.66 |
| 8 |  | LC熔接尾纤 | 单模单工OS2尾纤，LC接头，1米 | 根 | 144 | ￥11.88 |
| 9 |  | 光纤耦合器 | LC 双工单模，蓝色，带耳朵 | 个 | 72 | ￥10.07 |
| 10 |  | LC/LC 2米双芯单模跳纤 | 1、LC-LC单模OS2双工跳线，黄色，2米，LSZH； 2、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求； 3、G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网； 4、插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）,回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode）； | 根 | 72 | ￥24.28 |
| 11 |  | 理线器 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 条 | 17 | ￥68.17 |
| 六 |  | 其他 |  |  |  |  |
| 1 |  | 系统集成 |  | 项 | 1 | ￥99000.00 |
| 2 |  | 运营维护 |  | 项 | 1 | ￥45000.00 |
| 2、信息网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 校园网 |  |  |  |  |
| (1) |  | 核心交换 |  |  |  |  |
| 1 |  | 校园网核心交换机 | 1、★交换容量≥86Tbps，包转发性能≥57600Mpps，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个，提供承诺函加盖投标人公章； 2、为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤10U，设备深度≤600mm，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2，风扇框同物理尺寸规格，支持风扇框任意安装，提供产品硬件安装手册关键页证明，加盖原厂公章； 4、为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 5、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； 8、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 9、▲要求所投产品支持openflow1.3协议，提供全球SDN测试认证中心出具的证书复印件，加盖原厂公章； 10、▲为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，提供权威机构的检测证书复印件，并加盖原厂公章； 11、每台实配双主控、双电源，千兆以太网光口≥48个，千兆以太网电口≥48个，万兆以太网光口≥60个，3米万兆堆叠线缆1根； | 台 | 2 | ￥142,410.22 |
| (2) |  | 校园网接入 |  |  |  |  |
| 1 |  | 24口光口汇聚交换机 | 1、★固化千兆SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，提供承诺函加盖投标人公章； 2、支持并每台实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 3、满足国产化要求，主要硬件为国产品牌，提供相关证明材料并加盖原厂公章； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 6、支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章；。 8、支持快速以太网链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；提供官网截图链接证明并加盖原厂公章； 9、支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 台 | 1 | ￥6,798.75 |
| 2 |  | 48口光口汇聚交换机 | 1、★固化千兆SFP光口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准，提供承诺函加盖投标人公章； 2、满足国产化要求，主要硬件为国产品牌，提供相关证明材料并加盖原厂公章； 3、支持并每台实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 6、支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章；。 8、支持快速以太网链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；提供官网截图链接证明并加盖原厂公章； 9、支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 10、▲支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 11、支持抗电网波动能力，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 台 | 2 | ￥8,255.63 |
| 3 |  | 8口千兆接入千兆上行POE交换机 | 1、★固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，提供承诺函加盖投标人公章； 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 3、支持静态路由协议； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 8、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 9、▲为响应国家节能减排、绿色环保的政策，设备制造商须具备GB/T39257制造企业绿色供应链管理体系认证证书，提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖原厂公章； | 台 | 111 | ￥1,550.00 |
| 4 |  | 24口千兆接入万兆上行POE交换机 | 1、★固化10/100/1000M以太网端口≥24个，10G/1G SFP+接口≥4个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；以官网最小值为准，提供承诺函加盖投标人公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 5、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、▲ 投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 9、为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖原厂公章； | 台 | 19 | ￥4,175.00 |
| 5 |  | 24口千兆接入万兆上行交换机 | 1、★固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准，提供承诺函加盖投标人公章； 2、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容； 4、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 5、支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障了CPU安全，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 8、为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖原厂公章； | 台 | 8 | ￥2,152.40 |
| 6 |  | 48口千兆接入万兆上行交换机 | 1、★固化10/100/1000M以太网端口≥48，1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps，以官网最小值为准，提供承诺函加盖投标人公章； 2、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容； 4、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 5、支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障了CPU安全，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 8、为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； | 台 | 9 | ￥5,575.00 |
| (3) |  | 无线网 |  |  |  |  |
| 1 |  | 无线网络控制器 | 1、★支持千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥1000，提供承诺函加盖投标人公章； 2、每台实配硬盘容量≥1T，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、内存≥4G； 4、执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权； 5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； 7、▲支持应用识别功能检测，并能更新应用识别库，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、▲为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 9、▲支持有线口抓包基本功能，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 10、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，提供相关证明材料加盖原厂公章； | 台 | 1 | ￥29,890.00 |
| 2 |  | 面板式无线AP | 1、★支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，最大接入速率≥2.975Gbps；提供承诺函加盖投标人公章； 2、支持嵌入86面板安装方式， 1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个；提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af和本地DC12V电源供电模式，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 4、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 5、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 6、支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速。 7、支持基于终端数或流量的智能负载均衡； 8、AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，提供相关证明材料加盖原厂公章； | 台 | 163 | ￥753.00 |
| 3 |  | 放装式无线AP | 1、★支持标准的802.11ax协议，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，提供承诺函加盖投标人公章； 2、具有1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G光口，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、内置蓝牙5.1，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 4、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 5、AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，提供相关证明材料加盖原厂公章； 6、AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 7、支持PSK、Web等认证方式，支持微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证； 8、支持通过Telnet、TFTP管理，通过AC集中管理AP，并支持集中升级，支持Web管理； | 台 | 151 | ￥1,140.00 |
| 4 |  | 放装式高密无线AP | 1、★支持802.11ax标准，采用三射频设计，整机支持6条流，整机最大接入速率≥3.267Gbps，提供承诺函加盖投标人公章； 2、支持三张射频卡同时工作在5G频段； 3、提供1个10/100/1000M/2.5GE电口和1个10/100/1000M电口、支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块；提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 4、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 5、为保障移动终端业务实时在线并提供持续的网络连接，所投AP支持多台物理AP虚拟成一个“虚拟AP”,从终端以为自己一直关联在同一台AP，无需进行主动漫游。漫游均由 AC 实时为终端进行决策，避免终端主动漫游带来的丢包。。 6、▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，提供相关证明材料加盖原厂公章； | 台 | 17 | ￥1,742.00 |
| 5 |  | 室外防水型无线AP | 1、★室外型AP，支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机4条空间流，整机最大提供2.975Gbps的无线接入速率，提供承诺函加盖投标人公章； 2、为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，支持2.4G和5G； 3、支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗≤12.95W。提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 4、至少支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 5、支持IP68级别防水防尘； 6、由于AP部署在室外无遮挡环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备并且可以正常运行，要求所投室外无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，提供相关证明材料加盖原厂公章； | 台 | 13 | ￥1,812.50 |
| 二 |  | 安防网 |  |  |  |  |
| (1) |  | 核心交换 |  |  |  |  |
| 1 |  | 安防网核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、交换容量≥51Tbps，包转发性能≥38000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm； 4、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 5、为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 9、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 10、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 11、▲支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；提供相关证明材料加盖原厂公章； 13、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。提供相关证明材料加盖原厂公章； 14、支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。提供相关证明材料加盖原厂公章； 15、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供相关证明材料加盖原厂公章； 16、每台实配双主控、双电源，千兆以太网光口≥48个，千兆以太网电口≥48个，万兆以太网光口≥60个； | 台 | 1 | ￥66,045.00 |
| (3) |  | 安防网接入 |  |  |  |  |
| 1 |  | 8口千兆接入千兆上行接入交换机 | 1、★固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，提供承诺函加盖投标人公章； 2、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、支持静态路由协议； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CMA认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 8、为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； | 台 | 9 | ￥2,597.78 |
| 2 |  | 24口千兆接入千兆上行接入交换机 | 1、★固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准，提供承诺函加盖投标人公章； 2、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容； 4、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 5、支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障了CPU安全，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 8、为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； | 台 | 8 | ￥2,152.40 |
| 3 |  | 48口千兆接入千兆上行接入交换机 | 1、★固化10/100/1000M以太网端口≥48，1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps，以官网最小值为准，提供承诺函加盖投标人公章； 2、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容； 4、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 5、支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障了CPU安全，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 8、为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； | 台 | 15 | ￥3,690.75 |
| 三 |  | 配件 |  |  |  |  |
| 1 |  | 堆叠线缆 | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），3米 | 根 | 15 | ￥1,262.63 |
| 2 |  | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 290 | ￥188.81 |
| 3 |  | 万兆单模光模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM | 个 | 96 | ￥508.72 |
| 4 |  | 光纤收发器 | 单口光纤收发器，单网口，一对含两只（一收一发） | 对 | 12 | ￥231.05 |
| 五 |  | 其他 |  |  |  |  |
| 1 |  | 系统集成 |  | 项 | 1 | ￥170000.00 |
| 2 |  | 运营维护 |  | 项 | 1 | ￥77000.00 |
| 3、机房工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 服务器机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  | 600*1200*2000mm(宽*深*高)，机柜前后门均为六角网孔门 | 套 | 7 | ￥3,100.00 |
| 2 | 机柜PDU |  | 输入总电流32A，输出12位10A万用插座，线长2米，带防雷 | 套 | 14 | ￥550.00 |
| 3 | 机柜承重底座 |  | 机柜承重底座，角钢焊接 | 套 | 7 | ￥530.00 |
| 二 | UPS及机房电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 |  | 1、UPS主机标配RS232\RS485\USB\干接点（不少于5路）等通信接口，以便进行设备集中监控与管理。 2、三进三出工频UPS，功率≥40KW，智能双变换纯在线式，采用全数字DSP控制技术，标配内置输出隔离变压器，变压器采用DZn型绕制，提高UPS系统不平衡带载能力。 3、具有直流冷启动功能，在没有市电输入的情况下，可以直接用电池组启动UPS给负载应急供电。UPS主机标配EPO紧急关机组件，在紧急情况下实行一键式切断UPS的输出。 4、 5、智能的人机界面，LCD+LED面板，配置不小于7寸彩色触摸大屏，显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用。 6、UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 7、▲UPS具有温度采样控制风机转速设计功能。（提供相关专利证明文件并加盖原厂公章） 8、UPS具有变压器固定装置设计。（提供相关专利证明文件并加盖原厂公章） 9、▲UPS基于触摸屏的反馈振动显示装置设计。（提供相关专利证明文件并加盖原厂公章） 10、效率要求：正常模式时效率不低于91%，经济模式效率不低于97%。 11、1.9静态开关指标 12、静态开关过载能力：5分钟（1.5倍额定电流以下）,20ms（2倍额定电流）； 13、静态开关切换时间：0ms 14、UPS应具有遥控、遥信、遥测功能，具有电池监测及保护系统。遥信内容包括：输入电源故障、整流器故障、 逆变器故障、工作方式（整流器、逆变器、旁路）、同步方式（内同步、外同步）、直流电压低、直流电压高。 15、输入额定电压：380VAC（主输入为三相三线，旁路输入为三相四线） 16、输入额定频率：50Hz 17、输入电压允许变动范围：-20%~+25% 18、输入频率允许变动范围：10％ 19、输入功率因数：≥0.91 20、输入功率软启动：10~15s内爬升到额定功率 21、输入短路容量：承受大于In×150%短路电流200毫秒以上 22、直流输入额定电压：DC384V（电池只数29~32只，通过UPS主机面板可以设置） 23、输出额定电压：380V（三相四线） 24、输出电压可调范围：±10% 25、输出额定频率：50Hz 26、输出稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±2% 27、输出瞬态电压恢复时间: ≤50ms 28、输出频率精度：±0.02%（内同步） 29、输出频率同步范围：±2Hz 30、输出频率调节速度：0.5~ 1Hz/秒 31、输出电压波型失真度：线性负载≤3%；非线性负载≤5% 32、输出三相输出电压不平衡度：<±1% (平衡负载)；<±3%(50%不平衡负载)； 33、输出三相输出电压相位偏移：±1度( 平衡负载)；±1度( 100％不平衡负载) 34、输出过载能力: 10min(125%额定电流)；60s(150%额定电流)；待负载恢复正常后自行转逆变工作 35、输出功率因数：≥0.8 36、UPS电源品牌产品必须通过TLC泰尔认证、CQC节能认证、抗震认证，提供相关证书复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 1 | ￥38,950.00 |
| 2 | 阀控铅酸蓄电池 |  | 铅酸蓄电池，12V100AH满足后备时间不低于1小时，与主机同品牌，非OEM产品 | 节 | 40 | ￥1,050.00 |
| 3 | 电池连接线缆 |  | 电池线缆连接,按节计算 | 根 | 40 | ￥14.70 |
| 4 | 电池组连接线缆 |  | 电池组与UPS主机之间连接线缆、线径截面70mm² | 米 | 18 | ￥55.00 |
| 5 | 电池柜 |  | 标准40节12V100AH电池柜 | 套 | 1 | ￥2,418.94 |
| 6 | 电池开关箱 |  | 电池直流开关箱 | 套 | 1 | ￥2,128.67 |
| 7 | UPS主机及电池柜底座 |  | UPS主机、电池柜基础底座、与静电地板平齐 | 个 | 2 | ￥483.79 |
| 8 | UPS输入输出配电箱 |  | 1、MCB单路市电输入(C125A/3P),C级防雷； 2、UPS输入(C80A/3P),带锁维护旁路(C80A/3P),UPS输出(C80A/4P),空调及照明配电(2*D40A/3P+3*C32A/1P),IT配电(市电)(8*C32A/1P),IT配电(UPS)(8*C32A/1P)，其他区域IT配电（3*32A/3P）。 | 套 | 1 | ￥5,321.66 |
| 9 | 配电输入电缆 |  | WDUZ-YJY-4*50+1*25 | 米 | 12 | ￥212.87 |
| 10 | UPS输入输出电缆 |  | WDUZ-YJY-5*25mm² | 米 | 4 | ￥125.79 |
| 11 | 精密空调输入电缆 |  | WDUZ-YJY-5*10mm² | 米 | 36 | ￥58.05 |
| 12 | 机柜输入电缆 |  | WDUZ-YJY-3*6mm² | 米 | 130 | ￥22.25 |
| 13 | 维修插座电源线 |  | WDUZ-BYJ-3*2.5mm² | 米 | 30 | ￥8.71 |
| 14 | 电缆接头 |  | 户内干包式电力电缆头50mm²以下 | 个 | 4 | ￥131.98 |
| 15 | 墙面维修插座 |  | 插座(五孔)，10A | 个 | 4 | ￥19.35 |
| 三 | 制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 |  | - 工作环境温度：室内0℃～+40℃,室外-15℃～50℃,湿度：≤95%RH； 2、温度调节范围：+18℃～+40℃，温度调节精度：±0.1℃； 3、所投空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V，+20%～-20%,频率：50/60Hz±2Hz； 4、室内机制冷量≥12.5kW，上前送风，双侧回风，风量≥3600m3/h，配置R410A型冷媒； 5、室内机宽度应≤580（mm），深度≤355（mm），高度≤1900（mm)；（提供实物照片证明并加盖原厂公章）； 6、所投产品应具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用国际通用的RS485通讯接口； 7、所投产品的监控系统应具有四遥性能：遥测项目范围：送风温度、回风温度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，高压/低压，风机正常/故障等。遥控项目范围：开/关机等。遥调项目范围：温度设定； 8、所投产品在系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故障诊断、告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能； 9、室内机要求配置C级防雷元件； 10、机组应具有先进的微处理控制器，能按照设定的温度要求进行自动调节，5寸LCD触摸屏，支持图形显示机组各组件运行状态及温湿度曲线，能储存并显示不少于1000条历史告警信息，具备制冷动态链路显示功能，（提供制冷链路显示图片，加盖原厂公章）； 11、室内风机必须采用风量大且启动电流低的EC风机，数量≥1个，具有高效性、体积小、维护便利且可靠性高等优点； 12、所投产品应具备高节能特性，要求机组的蒸发器、采用单盘管V字型蒸发器，机组左侧与右侧两侧回风设计，增加空调的换热效率，提供本产品设计图片。并且换热器应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，； 13、▲所投产品应具备高节能特性，采用高效变频压缩机，要求设备全年能效比（AEER）≥6.0（提供第三方权威机构出具的节能测试报告并加盖原厂公章）。 - 14、含安装辅材（固定角铁，保温棉、氮气、氧气、冷冻油等） | 台 | 2 | ￥26,188.07 |
| 2 | 室外机 |  | 配套变频室外机 | 台 | 2 | ￥10,643.33 |
| 3 | 延长组件 |  | 空调延长组件、含回油弯 | 套 | 2 | ￥1,741.64 |
| 4 | 铜管气管 |  | 气管，外径≧16mm | 米 | 80 | ￥116.20 |
| 5 | 铜管液管 |  | 液管，外径≧12mm | 米 | 80 | ￥98.80 |
| 6 | 氟利昂 |  | 环保制冷剂R410A | 瓶 | 4 | ￥1,248.18 |
| 7 | 进水排水 |  | 机房内部空调进排水对接（不含外部） | 套 | 2 | ￥464.44 |
| 8 | 室内机基础底座 |  | 空调内机基础底座、与静电地板平齐 | 个 | 2 | ￥677.30 |
| 9 | 室外机钢架 |  | 空调室外机钢架及水泥墩 | 个 | 2 | ￥774.06 |
| 四 | 动环监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度一体传感器 |  | - 测温范围：－20~60℃； 2、温度精度：± 0.3℃（全量程内）； 3、测湿范围：0~100％RH； 4、湿度精度：± 3%RH（25℃时）； 5、分 辨 率：温度：0.1℃， 湿度：0.1%RH； 6、供电电源：9~30VDC； 7、通讯方式：RS485(MODBUS-RTU)。 - 8、含线槽线管、网线、视频信号线、电源线等 | 个 | 2 | ￥659.89 |
| 2 | 温湿度监控嵌入式软件 |  | 1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载； 2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警； 3、系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印； 4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 | 个 | 1 | ￥677.30 |
| 3 | UPS监控嵌入式软件 |  | UPS监控软件模块兼容世界各品牌的UPS。对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。 | 个 | 1 | ￥1,935.15 |
| 4 | 智能电表嵌入式软件 |  | 对智能电表通讯协议二次开发，人性化界面显示，能够直观人性化显示智能电表的电流，电压，功率、频率等参数。 | 套 | 1 | ￥1,935.15 |
| 5 | 漏水检测控制模块 |  | - 供电电源：9~30VDC； 2、输出形式：485通讯（MODBUS-RTU协议），蜂鸣器告警，开关量输出（常开）； 3、灵 敏 度：三个软件灵敏度可设置，分别为灵敏度：高，中，低（默认为高灵敏度）； 4、断线告警：未接水浸线或者水浸线机械断裂时触发断线告警； 5、告警延时：可设置告警延时为0~120秒，默认为0秒（无延时）。 - 6、含线槽线管、网线、视频信号线、电源线等 | 套 | 2 | ￥532.17 |
| 6 | 漏水绳 |  | 1、长度：5M； 2、重量：620g±80g； 3、探测密度：全线程； 4、直径：6-8mm。 | 根 | 2 | ￥464.44 |
| 7 | 漏水监控嵌入式软件 |  | 能够监测机房重要位置的漏水情况，有异常情况时，页面直观显示告警，且发送短信给管理员。 | 套 | 1 | ￥824.87 |
| 8 | 精密空调监控嵌入式软件 |  | 精密空调监控软件模块接入兼容各大品牌的机房精密空调。采用厂家提供的通讯协议和智能通讯接口,实时监视精密空调的工作状态与参数。 | 套 | 1 | ￥1,935.15 |
| 9 | 烟雾探测器 |  | 光电离子型烟雾探测器，光学迷宫设计、采用低功耗CMOS微处理器、具有手动测试、手动复位功能、开关量输出接口、吊顶安装； | 个 | 2 | ￥218.68 |
| 10 | 视频综合监控管理软件 |  | 可通过IE浏览器全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组、进行球机转动、拉伸等控制，并进行录像浏览。 | 个 | 1 | ￥1,935.15 |
| 11 | 门禁管理系统软件 |  | 系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录 | 项 | 1 | ￥1,935.15 |
| 12 | 监控主机 |  | 19英寸1U高机架式监控主机：处理器:≧四核2.0、内存≧8G、固态硬盘≧250G、Win10系统、Sql数据库；安装机房动力环境监控系统软件及数据库 | 台 | 1 | ￥10,643.33 |
| 13 | 嵌入式监控采集器 |  | 1、继电器通道至少 8 路常开继电器； 2、串口通道至少 8 路 RS485/RS232； 3、IO 通道至少 8 路（有源/无源）； 4、输出电源至少 2 路 DC12V/1A； 5、继电器额定值 10A-250VAC/30VDC； 6、继电器通道类型为常开； 7、电压供电：AC 100-240V。 | 台 | 1 | ￥8,182.65 |
| 14 | 数据中心机房动环监控系统 |  | 1、▲基于国产化服务器、操作系统、数据库开发，完成了国产化适配，具有国产化操作系统厂家颁发的兼容性认证、国产数据库产品厂家颁发的兼容性认证、国产化中央处理器厂家颁发的兼容性认证；（提供相关计算机软件著作权登记证证书复印件并加盖原厂公章） 2、在同一环控系统平台上实现配电、UPS不间断电源、精密空调、温湿度、消防、漏水的统一管理与监控，并具有电子地图、实时监控、实时报警、多用户权限管理等功能，可以用表格视图或图形化模板展现； 3、支持事先设定按时间进行翻屏的轨迹，主界面可以按轨迹自动进行翻屏切换；并可生成综合数据看板集中展示界面，通过曲线、动画效果、图形等多重方式自由组合的方式，将管理员自定义需要的各类重点数据信息进行直观呈现； 4、具备首页同级别报警统一管理界面，且至少拥有实时报警、一般报警、重要报警、紧急报警四个报警集中展示界面，界面可悬浮于主页之上，可多画面分屏显示，同时具备单一全屏显示功能，可清晰的对报警设备、报警阀值以及报警时间进行推送； 5、所有告警具备确认、布防、撤防，对处理结果实时记录，事后查询分析追溯的功能；布撤防及报警确认都可在首页上直接操作，首页具备对应的布撤防规则菜单及确认按钮，具备操作权限的管理人员只需要进行对应的简单操作即可完成相应的处理； 6、平台发生报警时，具有WEB访问权限的管理用户，通过浏览器登录后，软件可直接进行页面声音报警，将报警状态第一时间推送给管理人员，管理人员可在软件上进行布撤防处理，首页具备专门的警号关闭按键，可以根据管理人员需求自行决定警号开关； 7、软件系统接口可相应的开放，支持WEBService、 HTTP、XML、SOAP、JSON、SOCKET、 RDBMS、ODBC、ADO、SNMP、OPC等多种接口标准，支持远程升级，灵活全面的查询统计及报表生成，支持EXCEL格式导出。 8、系统具备正常告警与告警升级模式，具备报警压缩及合并功能，可将同宗同源的报警信息或管理人员需要的报警信息自定义合并，预防报警风暴的产生。 9、平台支持页面直接进行模拟报警测试，方便模拟测试整个监控系统配置是否全部有效正常，便于用户自检系统； 10、具备工单管理功能定制，通过工单管理子模块可进行添加工单的标题和工单的内容操作等。 11、具备后台管理功能，软件可进行常用的一些配置调整，如所在区域的修改、下辖设备管理、首页的视图调整、告警规则管理、告警对象的调整等功能选项定制。 12、系统支持主从结构，可分层、分中心、多级、过区域集中管理；可以设置分节点的前端服务器地址，从而将分节点的数据全部汇总到中心来，实现中心对分中心的集中数据监管。 13、系统平台支持针对性设置告警结束时间、设备网络断线判断时间、主界面点位下方的名称及信息提示框是否要显示，界面皮肤等定制。还可以根据客户的要求主界面的菜单功能隐藏与显示定制； 14、系统平台支持双机热备功能，正常模式下从机与主机一并工作，数据同步记录，但从机的采集与短信、电话、邮件不工作，当检测到主机工作状态异常系统会自动开启从机的数据采集单元与报警推送功能，直到当主机修复正常开启后。 15、系统平台具备资产管理功能，拥有资产入库、查询、机柜管理与设备盘点等功能模块，可实现资产名称、设备U位、资产编号、厂家、厂家联系人、供应单位、维保时间、维保周期、IP地址等相关信息的录入，实现设备资产的电子化管理。 16、▲监控软件主界面上具备巡检签到功能，方便后期的日常系统巡检。在点击签到按钮后，系统自动弹窗机房内的设备种类统计目录表，管理人员可根据自身机房内的设备情况，选择设备的对应状态，也可根据自身需求进行设备种类删除，实现机房一键巡检。签到后的数据可生成签到记录，签到记录具备专用的查询栏，可按日历（月）模式生成签到记录表，方便客户的日常管理（提供相关截图并加盖原厂公章）。 | 套 | 1 | ￥16,629.25 |
| 15 | 3D建模 |  | 3D建模、采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改，3D布局鸟瞰图图示定位展现界面UI定制、根据机房的实际布局画出3D图，在相同位置显示数据 | 套 | 1 | ￥1,979.67 |
| 16 | 短信报警模块 |  | 1、短信机拒绝采用串口式连接方式，须通过TCP/IP方式连接，避免机房信号屏蔽或干扰而短信机无法灵活移动，导致短信漏发问题（提供设备实际产品彩页资料并加盖原厂公章）； 2、设备内置4G模块，支持移动、联通、电信三种卡格式，12V直流电源供电； 3、支持通过超级终端类似于AT指令方式或者设置程序灵活设置通信参数。 | 套 | 1 | ￥2,375.61 |
| 17 | 报表管理 |  | 报表导出管理、报警信息、报警处理记录通过报表形式进行导出、便于分析管理 | 项 | 1 | ￥263.96 |
| 18 | 声光报警器 |  | 当机房内出现异常情况时通过声光报警器进行声光闪光报警 | 台 | 1 | ￥131.98 |
| 19 | 短信回查功能 |  | 管理人员发送短信到监控系统可返回查询的监控内容实时数据 | 项 | 1 | ￥263.96 |
| 20 | 告警管理 |  | 1）告警管理应提供告警设备分类统计、告警列表、告警级别统计和告警时长统计于一体的管理功能页面。 2）告警列表、告警级别统计和告警时长统计应支持下钻链接，以了解告警信息的具体状况。 3）告警管理应支持五级告警，紧急报警为红色，严重报警为淡红色，主要报警为橙色 ，次要报警为淡黄色，一般报警为淡紫色标识 | 项 | 1 | ￥263.96 |
| 五 | 防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地母线 |  | 紫铜排30*3mm | 米 | 22.8 | ￥49.50 |
| 2 | 固定桩 |  | 绝缘子及附件 | 套 | 50 | ￥33.86 |
| 3 | 等电位端子箱 |  | 等电位接地端子箱;300*250*200; | 只 | 1 | ￥290.00 |
| 4 | 接地线 |  | ZR-BVR6mm² | 米 | 100 | ￥8.36 |
| 5 | 接地线 |  | ZR-BVR50mm² | 米 | 10 | ￥24.19 |
| 六 | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 70L，包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、 单喷嘴。（不含灭火剂） | 套 | 2 | ￥8,708.18 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 |  | 七氟丙烷药剂 | kg | 133.94 | ￥79.50 |
| 3 | 机械泄压阀 |  | 机械泄压阀 | 只 | 2 | ￥1,257.85 |
| 4 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 2 | ￥155.98 |
| 5 | 点型感温火灾探测器 |  | 点型感温火灾探测器 | 只 | 3 | ￥155.98 |
| 6 | 输入/输出模块 |  | 电子编码器 | 只 | 4 | ￥135.97 |
| 7 | 火灾声光警报器 |  | 火灾声光警报器 | 只 | 1 | ￥154.81 |
| 8 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 |  | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 台 | 1 | ￥4,837.88 |
| 9 | 气体释放警报器 |  | 气体释放警报器及配套管线 | 只 | 1 | ￥464.44 |
| 10 | 紧急启/停按钮 |  | 紧急启/停按钮及配套管线 | 只 | 1 | ￥145.14 |
| 七 | 机房管路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 |  | 400*100mm金属槽式桥架，镀锌，防火，厚度1.2mm，含桥架盖板 | 米 | 10 | ￥116.11 |
| 2 | 金属桥架 |  | 200*100mm金属槽式桥架，镀锌，防火，厚度1.2mm，含桥架盖板 | 米 | 16 | ￥58.05 |
| 3 | JDG管 |  | JDG25 | 米 | 80 | ￥8.08 |
| 八 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 |  |  | 项 | 1 | ￥44500.00 |
| 2 | 运营维护 |  |  | 项 | 1 | ￥20000.00 |

本项目核心产品：六类非屏蔽双绞线

★采购清单中各项综合单价的报价≦控制价中相对应列项综合单价为有效投标报价，有一项不符此要求的投标报价为无效投标报价，本项为实质性要求，不满足的供应商视为无效响应。

合同签订前，中标人需提供加盖原厂公章证明材料备查，未提供材料视为中标人不具备相应资格或履约能力，采购人有权拒绝签订合同，中标人须赔偿采购人因此遭受的损失。

四、施工要求

1.中标人的货物包括从投标货物的优化设计到整套方案设计、安装、调试和交付使用。在设备的安装、调试和交付使用期间，应派技术人员到用户现场进行技术协调。

2.中标人项目经理应及时向招标人提供工程施工组织、施工进度、有关质量标准及施工技术安全管理措施。

3.中标人应派具有专业资质的人员按照国家及行业相关电气设备施工规范等进行施工和质量检验。

五、验收标准

1.综合布线工程验收前中标单位应进行自检测试和竣工验收测试工作以确保链路畅通。

2.网络系统验收前需提供对应点位及网络信息表，验收应遵循项目实际需求和国家现行有关规范或标准，包含但不只限于：《基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法》GB/T 21671-2018；《无线局域网测试规范》GB/T 32420-2015；《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（ GB 50343-2019）；《信息安全技术网络交换机安全技术要求》（GB/T 21050-2019）；

3.中心机房防雷与接地系统施工及验收应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定；气体消防系统施工及验收应符合现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263的有关规定。

4.系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

六、质保期及售后服务

1.★项目免费质保期：自验收合格之日起三年，提供售后服务承诺函加盖投标人公章（格式自拟）；

2.项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；

3.质保期内提供免费返厂维修服务；

4.项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务。

七、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

八、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。注：设备（含安装）费开具13%的增值税发票,系统集成费、系统运营维护费开具6%的增值税发票。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

九、其他

如需图纸请联系：0519-81081995。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）其中设备（含安装）费      元（开具13%的增值税发票），系统集成费    元、系统运营维护费       元（开具6%的增值税发票）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、安装、调试、备品备件、测试保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：

5.1产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同价的70%，项目竣工验收合格并经审计审定后，付至审定价（不含系统运营维护费）的100%，系统运营维护费待运营维护期满后一次性付清。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）： 常州市新北区飞龙第二实验小学

单位地址：常州市新北区

法定代表人：       委托代理人：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：     委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏鑫洋建设项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 本项目的特定资格要求：无

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（此处填单位名称）的（此处填项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

. . . . . . .

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）技术方案；

（2）售后服务方案；

（3）施工方案。

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料