常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：行政中心变电站集中运维服务项目

项目编号：JSZC-320412-CZJF-C2025-0010

采 购 人：常州市武进区机关事务管理中心

采购代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司

- 目  录

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

- 第一章   采购邀请

受常州市武进区机关事务管理中心的委托，常州晋发建设项目管理有限公司就行政中心变电站集中运维服务项目进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2025年5月20日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZJF-C2025-0010

2.项目名称：行政中心变电站集中运维服务项目

3.项目预算金额：60万元

4.最高限价：60万元

5.采购需求：为保障武进区机关事务管理中心变电站安全稳定运行，提升运维效能，降低运行成本，搭建了武进区行政中心变电站远程值班平台，先后接入了13座变电站，本次采购配备8名值班人员，按照电业安全规程要求必须24小时双人值班，延续值班、巡视、运维服务。

6.合同履行期限：2025年6月10日前，完成提供运维服务前所必需的集中监控系统及附属设施的改造、调试、验收及投运，完成运维人员的配备、进场、交接及培训。运维服务自2025年6月1日至2026年5月31日。

7.本项目是否接受联合体：□是，联合体按相关要求执行  √否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  √否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

√本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是   √否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：□否   √是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：（1）供应商具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；

（2）供应商具备国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试 类五级及以上电力设施许可证；

（3）供应商具备有效的安全生产许可证；

（4）项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别为电工作业，且操作项目为电气试验作业或继电保护作业或电力电缆作业），具有社保机构出具的供应商为项目负责人缴纳的连续三个月（2025年2月-4月）社会基本养老保险缴纳凭证。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年5月14日17:00。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2025年5月20日9:30时（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、磋商保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区机关事务管理中心

地址：常州市武进区环府路26号

联系人：薛科

联系方式：0519-86310059

2、采购代理机构信息

名称：常州晋发建设项目管理有限公司

地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼

联系人：潘工

联系方式：15720613683

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   供应商须知

## 第一节供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：√服务 £货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 √否 |
| 3 | 现场考察 | √不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 4 | 答疑会 | √不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： √不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至常州晋发建设项目管理有限公司做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 √本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许。 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2025年5月14日18时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（CZJFJS@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司 联系部门：常州晋发建设项目管理有限公司； 联系电话：0519-88858658； 通讯地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州晋发建设项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 √成交供应商 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，万元（含）以下部分，万元万元（含）部分。 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账户：常州晋发建设项目管理有限公司 开户银行：江南银行武进支行；行号： 帐号：； |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州晋发建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收：常州晋发建设项目管理有限公司

联系地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼；

联系电话：0519-88858658；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策：为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 34、代理费

34.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | （1）供应商具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质； （2）供应商具备国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试 类五级及以上电力设施许可证； （3）供应商具备有效的安全生产许可证； （4）项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别为电工作业，且操作项目为电气试验作业或继电保护作业或电力电缆作业），具有社保机构出具的供应商为项目负责人缴纳的连续三个月（2025年2月-4月）社会基本养老保险缴纳凭证。 | 提供证明材料。 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

- 二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

- 第二节符合性审查及评审要求

- 一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

（二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

| 评审因素 | 评分 项目 | 评分细则 | 明细分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） | 投标 报价 | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×15 | 15 |  |
| 技术部分（40分） | 项目 理解 | 2.1供应商针对本项目提供的项目理解，包含但不限于项目概述与需求分析，项目理解和建议等，由评委根据供应商描述内容进行综合评分。 内容详实完整，针对性和可行性强的，得10分； 内容稍有欠缺，针对性和可行性一般的，得7分； 内容较差，针对性和可行性较差的，得4分； 内容差，针对性和可行性差的，得1分； 未提供不得分。 | 10 |  |
|  | 维保 方案 | 2.2供应商针对本项目的实际情况提供有针对性服务的维保方案，包括但不限于维保内容、维保人员岗位设置、维修周期、设备更换方案等的具体情况说明，由评委根据供应商描述内容进行综合评分。 内容详实完整，针对性和可行性强的，得10分； 内容稍有欠缺，针对性和可行性一般的，得7分； 内容较差，针对性和可行性较差的，得4分； 内容差，针对性和可行性差的，得1分； 未提供不得分。 | 10 |  |
|  | 应急处理方案 | 2.3供应商针对本项目的实际情况提供有针对性的应急处理方案，由评委根据供应商描述内容进行综合评分。 内容详实完整，针对性和可行性强的，得10分； 内容稍有欠缺，针对性和可行性一般的，得7分； 内容较差，针对性和可行性较差的，得4分； 内容差，针对性和可行性差的，得1分； 未提供不得分。 | 10 |  |
|  | 管理 制度 | 2.4供应商针对本项目制定管理制度及维修档案管理制度，包括但不限于维修管理、档案管理、对甲方场地和原有设施的维护措施、安全生产管理等，由评委根据供应商描述内容进行综合评分。 内容详实完整，针对性和可行性强的，得10分； 内容稍有欠缺，针对性和可行性一般的，得7分； 内容较差，针对性和可行性较差的，得4分； 内容差，针对性和可行性差的，得1分； 未提供不得分。 | 10 |  |
| 商务部分（45分） | 业绩 | 3.1供应商自2020年5月1日以来承担过的类似本项目业绩的，每提供一份得5分，本项最高得25分。 注：同一采购项目下不同年份签订的合同视作一个合同。 | 25 | 提供完整合同（时间以合同签订时间为准），未提供或提供不齐全不得分。 |
|  | 人员 配备 | 3.2项目负责人 ：具有中级及以上职称得5分。 | 5 | 提供人员证书及供应商为其缴纳的社保证明材料（2025年2月-4月），未提供或提供不齐全不得分。 |
|  | 软件 实力 | 3.3供应商所供线上运维系统具备自主知识产权或软件著作权的得5分。 | 5 | 提供相关证书，未提供或提供不齐全不得分。 |
|  | 服务 承诺 | 3.4供应商承诺做好进场准备及常驻人员及时到位，承诺合同到期时安排人员有序离场，在接到故障信息后承诺20分钟内赶到现场并处理的得10分。 | 10 | 提供承诺函（格式自拟），未提供或提供不齐全不得分。 |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

为保障武进区机关事务管理中心变电站安全稳定运行，提升运维效能，降低运行成本，搭建了武进区行政中心变电站远程值班平台，先后接入了13座变电站，本次采购配备8名值班人员，按照电业安全规程要求必须24小时双人值班，延续值班、巡视、运维服务。

二、商务要求

1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

2025年6月10日前，完成提供运维服务前所必需的集中监控系统及附属设施的改造、调试、验收及投运，完成运维人员的配备、进场、交接及培训。运维服务自2025年6月1日至2026年5月31日。

项目地点：常州市武进区

2．付款条件（进度和方式）

该费用按合同价同比例每季度支付。在每季度到期后1个月内支付。

3．包装和运输：无

4．售后服务（质保期等）

服务期内，投标人为本项目所提供的一切设备及材料由投标人负责免费质保，质保期自运维服务开始之日起1年。

三、技术要求

1．基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标；

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1.3 项目服务目标

对采购人分散的变电所纳入统一监控及运维管理，采用现场及远端集中监控、有人值守、保障小组的模式进行变配电维护工作，提高运维保障的专业性、时效性、一体化，降低运维成本，通过专业运维与数据分析，延长设备使用寿命，提高能源管理效能，确保变电所安全可靠运行。

1.4 项目需实现的基本功能

对采购人管理的13座变电所全天24小时远程监控、全天候应急抢修、极端天气和重大活动保电、定期巡检、年度检修等，并设立运维中心，设置24小时人员值班值守岗位，负责巡检巡视、故障处理、倒闸操作等日常运维保障。同时，预留服务平台接口，以便将采购人管理的范围内其余变电所统一纳入远程监控系统，实施集中管理。

1.5项目需执行的标准、规范

《GB/T 37136-2018电力用户供配电设施运行维护规范》

《GB/T 31989-2015高压电力用户用电安全》

《GB/T 32893-2016 10kV及以上电力用户变电站运行管理规范》

《DLT 5725-2015 35kV及以下电力用户变电所建设规范》

《DLT 1101-2009 35kV～110kV变电站自动化系统验收规范》

《GB/T 23331-2009能源管理体系要求》

《GB/T 6422 企业能耗计量与测试导则》

《GB/T 15316 节能监测技术通则》

《GB/T 2589 综合能耗计算通则》

《GB/T 18603 产品单位产量能源消耗定额编制通则》

《DB35/ 987-2010能源计量数据采集系统数据传输协议》

《GB-50052-2009 供配电系统设计规范》

《GBJ232-82电气装置安装工程施工及验收规范》

《GB/T2887-2000电子计算机场地通用规范》

《JG/T16-92民用建筑电气设计规范》

《GB50174-93电子计算机机房设计规范》

2．服务内容及要求

2.1 服务内容概述：对采购人管理的13座变电所提供集中监控运维服务，包括但不限于集中监控系统运维改造、人员值班、定期巡检、定期保养、变电所环境标准化提升、应急抢修、专项保障等服务。

（1）在采购人指定的监控中心24小时值班，同时配备操作人员进行操作、维修、巡视任务和故障应急处理，出现故障抢修人员必须在半小时内到达现场并及时处理，遇有特殊情况供应商及时向采购人汇报双方协商处理。

（2）所有人员必须持证上岗。

（3）严格遵守安全操作规程，由于供应商过失或违章操作造成的事故停电或设备损坏供应商应及时处理事故、负责修复，并承担修复费用和由此造成的经济损失。

（4）需保持配备一辆汽车作为应急抢修、执行操作和巡视任务的交通工具

（5）定期巡视，每月对各变电站巡视次数不少于2次。

（6）巡视运维期间发现有可能影响变电站安全运行的设备缺陷和事故隐患，及时书面通知采购人，提出处理建议。

（7）运维过程中所产生的备品备件（非在质保期内的监控系统元器件）损坏的或需要更换的，相关备品备件质量和数量需要经采购人确认，费用由采购人承担或由采购人提供备件实物，供应商需提供维修更换，人工免费。

（8）承担各变电站4Ｇ通讯流量费，确保通讯系统安全可靠运行。

（9）运维期间工作人员的安全责任由供应商自负。

（10）负责安全用具的保管和定期检测，并承担检测费用。

（11）服从采购人管理，遵守采购人的规章制度，接受采购人的考核。

（12）每月提供一份月度报表供采购人备查，随时了解变电站负荷情况；年终提供一份年报表，对变电站全年运行情况总结，并协助采购人根据统计数据进行能耗分析。

（13）项目清单如下：

| 序号 | 项目 | 变电所范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 值班和操作人员费用 | 行政中心高压开关、401变电站、101变电站、104变电站、105变电站、凤凰谷变电站、监委会变电站、民防局变电站、规划馆变电站、健身房变电站、人武部变电站、驻常办变电所、应急局大楼箱变。 |
| 2 | 车辆交通费 |  |
| 3 | 工具检测费 |  |
| 4 | 通讯流量费和系统平台运行维护费用 |  |
| 5 | 中央空调开关和巡视 |  |
| 6 | 备注 | 在服务期内，因采购人需求变化，运行维护范围增加的变电所部分，供应商向采购人按照每台变压器壹万元/年的费用收费。 |

2.2 人员值班要求

值班室（运维中心）设置全天24小时2人值班值守岗位，负责日常巡视、故障处理、倒闸操作等。

（1）人员要求：符合供电规范要求，安排值班人员持证上岗，具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别为电工作业，操作项目为高压电工作业及低压电工作业），总人数不少于8人。

（2）技能要求：值班人员熟悉电气设备的性能和结构，了解送电前及运行中的项目、内容及安全用具、消防器材的使用方法；倒闸操作必须严格按照工作标准规范进行；具备在异常情况下正确采取措施的能力。

（3）工作要求：值班人员对变电站进行全站巡检，填写并形成巡视记录；做好交接班手续办理，明确交接班内容。

（4）培训和考核要求：值班人员必须定期参加技术培训、安全教育，以熟悉高低压配电设备的状况、操作方法和安全注意事项。采购人按照季度考核表对值班人员进行考核，连续2个季度评分等级为差的，采购人有权要求投标人更换委派值班人员，投标人拒不执行的，采购人有权取消当月所有运维费用，直至终止运维合同。

2.3巡检、保养要求

（1）巡视巡检周期要求：每月2次，全年24次

（2）巡视巡检内容：

| 序号 | 巡 检 内 容（含外观检查） |
| --- | --- |
| 1 | 巡视高压线路及进线电缆井、进线周边树木、进线周边有无施工或存在安全隐患（令克、避雷器、高压电缆），对发现影响安全的树木进行修剪 |
| 2 | 巡视高压开关柜各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 3 | 巡视低压开关柜（含非标柜）各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 4 | 巡视变压器三相绕组温度、声音、风机、呼吸器等设施的完好性 |
| 5 | 巡视变电所灭火器具的完好性 |
| 6 | 巡视变电所场地的清洁程度 |
| 7 | 巡视变电所门窗、照明、空调及房屋的完好性 |
| 8 | 巡视变电所内安全工器具的有效性并定期检测 |
| 9 | 巡视变电所内高低压开关柜内是否有异响 |
| 10 | 巡视直流屏、微机保护装置的完好性 |
| 11 | 主接线端子温度测量并记录 |
| 12 | 电容柜功率因素是否正常，并对运行状态进行测试 |
| 13 | 根据系统采集的变压器温度值，进行预防性分析 |

（3）巡视巡检标准要求：

| 序号 | 巡检 项目 | 巡检内容 | 巡检标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 电缆井、令克、避雷器、高（低）压电缆、周边树木、有无施工 | 是否有损坏、是否有施工、树木是否会触碰电缆如有影响及时修剪 |
| 2 | 变电所环境 | 变电所卫生情况（柜体表面、地面、杂物）是否按卫生标准打扫（I类/II类） | 变电所卫生情况按I类/II类卫生标准打扫 |
|  |  | 1、变电所内温度、湿度是否正常； 2、配置空调是否正常 | 1、变电所内温度在正常范围内（温度：15~35℃，湿度：20%RH~80%RH） 2、每季度对空调内外机清洁一次。 |
|  |  | 墙面、顶面有无渗水或渗水痕迹，墙粉有无出现松动、脱落现象 | 墙面、顶面无渗水或渗水痕迹，墙粉未出现松动、脱落现象 |
|  |  | 防小动物设施：① 门窗应完好严密，出入时是否随手将门关好；②挡鼠板是否安装到位；③进出变电所电缆洞封堵情况检查 | 防小动物设施：① 门窗应完好严密，出入时随手将门关好；②挡鼠板安装完好；③进出变电所电缆洞封堵完好 |
| 3 | 变电所设施 | 操作手柄及工具配备情况 | 操作手柄齐全，完好 |
|  |  | 安全用具 | 安全用具齐全且都在有效期内 |
|  |  | 灭火器、黄沙箱 | 配备齐全，灭火器指示在安全区域 |
| 4 | 直流系统 | 直流柜蓄电池供电是否正常 | 直流柜蓄电池供电正常（电池充放电一次需在工单上有体现） |
|  |  | 直流柜蓄电池是否有漏液、鼓包现象 | 直流柜蓄电池无漏液、鼓包现象 |
|  |  | 直流柜监控模块工作是否正常，有无告警信息 | 直流柜监控模块工作正常，无告警信息 |
|  |  | 指示灯、电压表显示是否正常，有无损坏 | 指示灯、电压表显示正常无损坏 |
|  |  | 设备标志是否齐全、正确 | 设备标志齐全、正确 |
| 5 | 高压开关柜 | 高压柜内部有无杂声及放电声音 | 高压柜内部无杂声及放电声音 |
|  |  | 高压柜内电缆头有无发热、变色及打火现象 | 高压柜内电缆头无发热、变色及打火现象 |
|  |  | 高压柜断路器各部分有无异常声音 | 高压柜断路器各部分无异常声音 |
|  |  | 开关位置指示与开关状态是否一致，储能机构状态是否正确 | 开关位置指示与开关状态一致，储能机构状态正确 |
|  |  | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯是否亮 | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯亮 |
|  |  | 二次控制柜标识牌是否齐全、正确 | 二次控制柜标识牌齐全、正确 |
|  |  | 母线电压表显示与额定电压是否一致 | 母线电压表显示与额定电压一致 |
|  |  | 高压柜内封堵是否严实 | 高压柜内封堵严实 |
| 6 | 变压器（油浸式） | 储油柜外观是否完好 | 储油柜外观完好 |
|  |  | 法兰、管路有无渗漏 | 法兰、管路无渗漏 |
|  |  | 油位计、油位表是否完好，显示是否清晰，油位是否正常 | 油位计、油位表完好，显示清晰，油位在厂家规定范围内 |
|  |  | 瓦斯继电器外观是否完好，本体、法兰有无渗漏 | 瓦斯继电器外观完好，本体、法兰无渗漏 |
|  |  | 法兰、蝶阀有无渗漏 | 法兰、蝶阀无渗漏 |
|  |  | 吸湿器玻璃筒是否完好，硅胶有无变色，油碗内的密封油位是否正常 | 吸湿器玻璃筒完好，硅胶无变色，油碗内的密封油位正常 |
|  |  | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 高低压桩头铜排电缆温度是否正常 | 红外测温查看高低压桩头铜排电缆温度正常（＜50℃＝ |
| 7 | 变压器（干式变） | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 查看温控是否显示正常 | 温控显示正常 |
|  |  | 查看变压器三相绕组温度是否正常 | 变压器三相绕组温度正常 |
|  |  | 变压器散热风扇运行是否正常 | 手动测试散热风扇，确保正常 |
| 8 | 低压配电柜（含非标电柜） | 母线电压、电流表计是否显示正常 | 母线电压、电流表计显示正常 |
|  |  | 检查开关分、合闸位置指示是否正确，断路器控制器显示是否正常 | 检查开关分、合闸位置指示正确，断路器控制器显示正常 |
|  |  | 开关有无异音、异味 | 开关无异音、异味 |
|  |  | 合闸操作手柄是否完整，位置指示是否正确 | 合闸操作手柄完整，位置指示正确 |
|  |  | 开关桩头及电缆头有无发热，变色，打火现象 | 开关桩头及电缆头、母排无发热，变色，打火现象。（开关桩头、电缆头红外测温并记录） |
| 9 | 电容柜 | 电容外壳有无变形及膨胀 | 电容外壳无变形及膨胀 |
|  |  | 刀熔开关熔芯是否完好，上下桩头有无变色和发热 | 刀熔开关熔芯完好，上下桩头无变色和发热 |
|  |  | 一次侧熔芯或3P开关有无异常 | 一次侧熔芯或3P开关无异常 |
|  |  | 接触器或复合开关有无异常 | 接触器或复合开关无异常 |
|  |  | 查看柜内无功补偿COS值，是否在考核标准内 | 查看并记录柜内无功补偿COS值，需在考核标准内 |
|  |  | 柜内散热风扇 | 测试散热风扇是否运行正常 |
| 10 | 双回路切换操作 | 按要求定期进行双回路切换操作 | 每季度切换一次 |

（4）年度保养要求：服务期内每年度对13座变电所实施1次全面计划保养，包含从高压进线至低压出线柜所有变电所设备保养，实施时间一般为当年10月份开始到次年3月份。

（5）保养内容：

| 保养位置 | 保养元器件 | 具体保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 高（低）压进线 | 高（低）压电缆 | 高（低）压电缆头是否有溢胶及松动现象 |
| 高压柜 | 柜体内 | 整体除尘及电缆洞封堵 |
|  | 电缆头 | 紧固并观察是否有溢胶及松动现象 |
|  | 综保 | 查看保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 |
|  | 真空断路器 | 触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸动作测试，无控制回路断线，电动及手动储能动作测试 |
|  | 除湿器 | 工作是否正常，管子是否有脱落现象 |
|  | 指示灯 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 |
|  | 转换开关 | 分合闸、电压切换是否工作正常 |
|  | PT柜 | 查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 |
| 变压器 | 柜体内 | 除尘 |
|  | 母线夹 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 温控、风机 | 手动启动风机查看风机运行状况 |
|  | 门锁 | 门锁及联锁完好 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 分接开关 | 档位螺丝紧固 |
|  | 绝缘电阻 | 绝缘电阻测定并记录在册 |
| 电容柜 | 柜内各元器件 | 除尘、接线端子紧固、功能性检查 |
| 低压柜（不含非标柜） | 柜体内 | 除尘、螺丝紧固 |
|  | 母线夹 | 螺丝紧固 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 二次线 | 紧固接头 |
|  | 框架式断路器 | 定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4），测试分合闸动作 |
|  | 指示灯 | 分合闸指示是否正常 |
|  | 仪表 | 电流表、电压表是否正常 |
|  | 抽屉出线柜 | 抽拉是否到位测试，手柄机构动作测试 |
|  | 散热风扇 | 手动测试散热风扇 |
| 变电所预防性试验 |  | 按交接试验标准，在检修后进行预防性试验，并提供2份书面试验报告，存档。 |

2.4 变电所环境标准化提升要求

| 序号 | 项目 | 标准化提升内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变电所门 | 变电所内各个设备室门都应张贴统一醒目的安全标识标牌，方便巡视管理。 |
| 2 | 挡鼠板安装 | 根据安全规范要求： （1）出入门应安装挡鼠板，挡鼠板高度为0.4米，宽度根据门框的实际宽度而定，由铝合金制作，安装方式为插入式。 （2）挡鼠板上部贴有黄黑色的反光警示贴及电力警示标志，防止人员绊倒。 |
| 3 | 变电所制度牌 | 墙上张贴统一的制度牌，包含：变电所安全操作规程、变电所管理制度、变电所倒闸操作制度、变电所巡视管理规范、变电所交接班制度。 |
| 4 | 操作手柄支架 | 墙上安装操作手柄支架，操作手柄分为：高压和低压部分，含操作，储能，手车推进机构手柄等。 |
| 5 | 安全器具、灭火器及安全警示牌 | 安全规范要求：配电柜前绝缘地毯需配全；安全器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒、接地线等安全工具需配备齐全；变电所内各个设备室内灭火器需配齐全；安全警示牌应配备齐全。 |
| 7 | 卫生情况 | 与配电间无关的杂物，需清理出配电间；地面保持清洁，减少粉末污染，配齐卫生清洁工具，含笤帚、簸箕、拖把各一套。 |
| 8 | 区域划分 | 变电所内区域划分，用黄黑警示带设定固定摆放区域，其中区域有：巡视区域（地面上需有明显的标识，方便巡视管理）、转运小车区域、消防用品区域、打扫用品区域、空调区域等。 |
| 9 | 安全警示标识 | 室外高、低压电缆入地沿途走向增加“下有电缆”字样安全警示桩或牌。 |
| 10 | 设备信息卡 | 现场采集设备信息，制作设备信息卡，分为高压设备、低压设备、变压器设备，非标柜设备，并统一张贴至相对应回路的设备上。 设备信息卡上包含：高压线杆或高压环网柜名称位置、高压电缆走向图、变电所名称、柜型、柜体编号、双重编号、设备名称、站所位置、保护型号及厂家、开关型号及厂家、CT/PT、电缆规格、电缆终点及资产代码等。编码格式与招标人资产管理系统统一。 |

2.5 应急抢修及保障要求

（1）应急保障小组人员要求：派驻项目经理成立6人保障小组，具备7*24小时保障能力，能在故障发生半小时内到现场处理突发紧急故障。

（2）保障小组对变电所进行线下运维保障、设备设施标准化管理、全天候应急抢修、极端天气和重大会议活动保电服务等，全年在场时间不少于1200小时（6人*10小时/人*20天/每年）。

2.6 安全要求

（1）投标人有义务接受采购人的工作监督和安全检查。投标人须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。

（2）双方在签订合同的同时签订安全协议。

（3）采购人对投标人所提供服务实施全过程管理，由投标人自行采购的施工材料必须符合采购人对材料采购的有关规定，并经采购人检验合格后方可使用，因投标人采购材料所引起的质量、安全和经济的责任由投标人负责，同时还应向采购人赔偿因此而遭受的损失。

（4）投标人应加强现场安全施工监督，相关管理费用及措施费已包含在投标报价中，投标人应承担因管理不当、防护措施不全及违章操作等原因造成的安全责任。

（5）采购人负责现场合格工程量的签证及相应的安全交底及过程管理工作，并协助解决服务中的协调等问题。

四、报价方式

本项目报价为固定总价，磋商总价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间：    年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

1、总则

1.1 甲方负责指导、监督、评价乙方工作，创造条件支持乙方对甲方变电站及相关电力设备的运行维护管理工作，并向乙方支运行维护管理委托费(以下简称“运维费用”)。

1.2 乙方应严格依照《中华人民共和国电力法》、《变电站运行导则》、《电业安全操作规程》等规则，结全甲方变电站实际情况，对甲方变电站进行运行维护工作。

2、委托运行维护范围和期限

2.1本合同运行维护范围为现有13个变电站的相关设备及监控平台的相关设施设备。现有变电所名称分别为：行政中心高压开关站、401变电站、101变电站、104变电站、105变电站、凤凰谷变电站、驻常办变电站、监委会变电站、民防局变电站、规划馆变电站、健身房变电站、人武部变电站、应急局大楼箱变。

2.2在服务期内，因甲方需求变化，运行维护范围增加的变电所部分，待乙方按照现有服务方式，将增加的变电所进行接入改造完成并且甲方出具验收报告之后，甲方向乙方按照每台变压器壹万元/年（含税价：¥10000）的标准支付运维费用；因增加运维变电所产生的接入改造费用，由甲方按照现有已改造接入的变电所的相关价格标准，向乙方按实结算。

2.3冬夏两季负责甲方行政中心中央空调开关操作和巡视检查工作。

2.4委托运行维护管理期限：

3、甲方的权利和义务

3.1权利

3.1.1 享有对乙方的运行维护工作进行指导、监督、考评的权利。

3.1.2 享有依法或依本合同约定，解除与乙方的委托关系的权利。

3.1.3 审查批复乙方报送的检修、改造、维护等项目、费用实施方案。

3.2义务

3.2.1 根据本合同和相关规定向乙方支付运维费用。

3.2.2甲方应配备变电站应有的安全用具和消防器材。

3.2.3甲方应当为乙方工作期间出入甲方变电站提供方便。

4、乙方的权利和义务

4.1权利

4.1.1 享有按照本合同约定向甲方收取运维服务费用的权利。

4.1.2 享有在遵守国家电力法律、法规、行业规范的前提下，对甲方委托的设备开展运行维护工作的权利。

4.2义务

4.2.1乙方在甲方指定的监控中心24小时值班，同时配备操作人员进行操作、维修、巡视任务和故障应急处理，出现故障抢修人员必须在半小时内到达现场并及时处理，遇有特殊情况乙方及时向甲方汇报双方协商处理。

4.2.2乙方所有人员必须持证上岗。

4.2.3严格遵守安全操作规程，由于乙方过失或违章操作造成的事故停电或设备损坏乙方应及时处理事故、负责修复，并承担修复费用和由此造成的经济损失。

4.2.4乙方需保持配备一辆汽车作为应急抢修、执行操作和巡视任务的交通工具

4.2.5定期巡视，每月对各变电站巡视次数不少于2次。

4.2.6巡视运维期间发现有可能影响变电站安全运行的设备缺陷和事故隐患，及时书面通知甲方，提出处理建议。

4.2.7运维过程中所产生的备品备件（非在质保期内的监控系统元器件）损坏的或需要更换的，相关备品备件质量和数量需要经甲方确认，费用由甲方承担或由甲方提供备件实物，乙方需提供维修更换，人工免费。

4.2.8承担各变电站4Ｇ通讯流量费，确保通讯系统安全可靠运行。

4.2.9运维期间乙方工作人员的安全责任由乙方自负。

4.2.10负责安全用具的保管和定期检测，并承担检测费用。

4.2.11服从甲方管理，遵守甲方的规章制度，接受甲方的考核。

4.2.12每月提供一份月度报表供甲方备查，随时了解变电站负荷情况；年终提供一份年报表，对变电站全年运行情况总结，并协助甲方根据统计数据进行能耗分析。

5、运维费用及支付方式

5.1.1 甲方应向乙方支付的运维费用为人民币              （含税价：¥     元，税点：6%，不含税价：      元）。

5.1.2 付款方式：

6、违约责任

6.1 甲方不按本合同约定向乙方及时支付运行维护费用的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

6.2乙方不按本合同约定提供运行维护管理服务或服务内容不全面时，甲方有权扣减相应服务内容项下的运维费用。

6.3 因乙方履行义务不符合合同约定，造成甲方需对第三方承担赔偿责任的，乙方应当赔偿甲方因此受到的所有损失。

6.4乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

6.5 甲方有权从运维费用或其他应向乙方支付的款项中扣除乙方应支付的违约金、赔偿金或其他费用。

7、不可抗力

7.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

7.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

8、争议解决

8.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第（1）种方式处理：

（1）仲裁：提交所在地仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向所在地人民法院提起诉讼。

8.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

9、合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方、乙方双方各执贰份，代理机构执壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

10、附件：季度考核表

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

附件：季度考核表

| 考核内容 | 考核细则 | 考核 分数 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保响应及完成时间 （25分） | 1、抢修任务未按要求0.5小时内到达现场，每延误1次，扣5分。 2、接到维修、改造等任务，未按要求1个工作日内安排人员到现场查看；查看现场后未按要求2个工作日内提交维修、改造方案。每延误1次，扣5分。 3、因响应、维修延误造成运行事故，扣除当月全部服务费。 |  |  |
| 维保质量 （40分） | - 每月未按要求巡检变电所的，发现1次扣5分或执行违约和赔偿。 - 因保养内容未执行到位，造成维修的，发生1次，扣5分。 3、维修后15天内再次发生同样问题进行维修的，发生1 次，扣5分。 4、因维保不当导致站所内其他设备故障、停运的，单次扣除20分。 |  |  |
| 环境卫生 （15分） | 1、未按巡检要求做好站所环境卫生工作，发现1次，扣3分； 2、维保作业结束后，应确保工作现场干净整洁、无遗留杂物。每发现1次卫生问题，扣3分。 |  |  |
| 台账资料 （10分） | 按要求提供完善、准确的站所巡检、维保等资料。每发现1项扣3分。 |  |  |
| 安全管理 （10分） | 造成安全事故，但未造成施工站所停运等运行事故的，扣10分；造成站所停运等运行事故或人员安全事故，扣除当月全部服务费。 |  |  |
| 考核评定 | 考核得分在95分（含）以上的，全额支付对应合同价款。考核得分低于95分（不含）的，每扣1分扣除当月合同价款的1%。 |  |  |

第七章响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年 月 日

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及采购代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为，注册地点为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：年月日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州晋发建设项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：年 月 日

- 十二、响应函（实质性格式）

致：常州晋发建设项目管理有限公司：

根据贵方的 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 技术偏离表（实质性格式）

- 项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

十四、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

- 2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

- 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日